Спецификация на поставку теплосчетчиков

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество/ комплектность | Марка товара, товарный знак (при наличии) | Изготовитель/ Страна происхождения товара (при необходимости) | Артикул (при наличии) | Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-01 Х-Х-Х | Шт. | 1/1 | ВКТ-7 | ООО «ИВТ»/Россия | 10455 | ВКТ-7 предназначены для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей параметров теплоносителя и вычислений, по результатам измерений, количества теплоты (тепловой энергии). Рабочие условия эксплуатации: 1) температура окружающего воздуха от минус 10 до 50 °С; 2) атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; 3) относительная влажность окружающего воздуха при 35 °С 95 %; 4) напряженность внешнего переменного магнитного поля частотой 50 Гц не более 400 А/м; 5) вибрации частотой (10-55) Гц и амплитудой смещения до 0,35 мм. 6) Степень защиты корпуса от проникновения пыли и воды IP54. 7) Габаритные размеры 14010064 мм. 8) Масса не более 0,75 кг. 9) Средний срок службы 12 лет. 10) Установленная безотказная наработка 80000 ч. |
| 2 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80 ГФ L0/-/F Кл. D | Шт. | 2/2 | ПРЭМ-80 | ООО «ИВТ»/Россия | 10373 | ПРЭМ – прибор, предназначенный для преобразования объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания. ПРЭМ служит для регистрации и представления результатов измерений объемного расхода и объема электропроводных жидкостей в их показания, регистрации этих показаний и представления результатов измерений на внешние устройства (тепловычислители, регуляторы, устройства централизованного контроля и другие вторичные приборы). Преобразователи ПРЭМ используются при измерении расхода объема воды и других однородных жидкостей с удельной электропроводимостью от 10-3 до 10 cм/м. Приборы предназначены для эксплуатации при воздействии на них следующих внешних факторов: - Измеряемой среды, неагрессивной к материалу внутреннего покрытия трубы – фторопласту Ф4 и электродов – стали 12Х18Н10Т; - Температуры измеряемой среды в диапазоне от 0 до +150°C; - Температуры окружающей среды от -10 до +50°С; - Рабочее давление измеряемой среды до 1,6 МПа. Питание преобразователей осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 В с мощностью 5 Вт. Минимальная длина прямых участков трубопровода до и после преобразователя – 2 Ду. Параметры электропитания 1) Напряжение питания….. (12 ± 0,5) В; 2) Потребляемая мощность, не более 5 ВА. 3) Показатели надежности Средняя наработка на отказ, не менее 80 000 ч; 4) Средний срок службы, не менее 12 лет |
| 3 | К-кт термопреобразователей КТСП НСХPt100 L80, кл. В (3.2.03.02.4.3.3) | шт | 1/1 | КТСП НСХPt100 | ООО «ИВТ»/Россия | 1184 | Назначение: Комплект предназначен для измерения температуры и разности температур в системах учета количества теплоты. Термопреобразователи из комплекта должны эксплуатироваться с защитными гильзами или без них в зависимости от исполнения. Описание комплекта: Термометры подбираются в пару по методике МП ВТ 047-2002 по трем точкам из термопреобразователей платиновых ТСП-Н. Термопреобразователь, устанавливаемый на подающий трубопровод, обозначен буквой “Г” на бирке, а устанавливаемый на обратный трубопровод буквой “X”. Установка комплекта: Термопреобразователь монтируется на трубопровод при помощи гильз защитных и бобышек приварных или непосредственно при помощи соответствующих крепежных элементов самого термопреобразователя. |
| 4 | Гильза к термопреобразователю L80, М20х1,5 (ТНИВ.301116.005) | шт | 2/2 | Гильза к термопреобразователю | ООО «ИВТ»/Россия | 216 | Применение: Гильза предназначена для работы в составе термопреобразователя сопротивления. Используются для защиты чувствительного элемента от непосредственного контакта с измеряемой средой и для монтажа термопреобразователя на трубопровод. Гильзы представляют собой штуцер из стали 20X13 и приваренной трубки и заглушки из стали 12Х18Н10Т. Гильза обеспечивает измерение температуры в диапазоне от минус 50°С до плюс 180°С при максимальном давлении рабочей среды 1,6 МПа для обычного варианта исполнения (2,5 МПа для усиленного варианта исполнения), не ухудшая класса точности термопреобразователя. |
| 5 | Бобышка прямая 35 мм М20х1,5 (ТНИВ.715341.034-06) | шт | 2/2 | Бобышка прямая | ООО «ИВТ»/Россия | 132 | Применение: Бобышки приварные стальные предназначены для установки на них погружаемых термопреобразователей для измерения температуры, а так же для отборных устройств и запорных вентилей импульсных линий, используемых в системах автоматизации технологических процессов в промышленности. Предназначены для эксплуатации в условиях УХЛ в атмосфере типа II по ГОСТ 15150. Соединение бобышек с трубопроводом осуществляется при помощи сварки. Рабочее положение в пространстве - любое. Срок службы изделий не менее 6 лет. Технические характеристики: Бобышка прямая 35 мм М20х1,5 |
| 6 | Датчик избыточного давления Коммуналец СДВ-И 1,6 МПа, 0,5% | шт | 2/2 | Коммуналец СДВ-И | ООО «ИВТ»/Россия | 6971 | Преобразователь давления (датчик давления) представляет собой одноканальное, однофункциональное изделие для измерения избыточного давления сред, по отношению к которым материал штуцера является коррозионностойким. Технические характеристики: - Верхний предел измерения, Мпа - 0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 0.6; 0.63; 1.0; 1.6; 2.5 - Нижний предел измерения, Мпа – 0 - Время установления выходного сигнала, мс - ≤5 - Потребляемая мощность, Вт - ≤0.6 - Степень защиты - IP65 (ГОСТ14254) - Материал штуцера - сталь 12Х18Н10Т; 20X13; латунь Л63 - Межповерочный интервал, лет - 1 (4 для основной погрешности ±1,0% - Средний срок службы, лет – 8 - Средняя наработка на отказ, ч - 65 000 |
| 7 | Блок питания 5ВР220-124 Д | шт | 2/2 | Блок питания | ООО «НПК ТрансЭТ»/Россия | 7026 | Источник вторичного электропитания 5ВР220-124Д для монтажа на DIN-рейку предназначен для питания стабилизированным напряжением высокочувствительных прецизионных устройств сбора и обработки информации. Изделие имеет низкий уровень выходных пульсаций во всем спектре рабочих частот электроизмерительных приборов. Технические характеристики: - Входное напряжение - 220±20% - Выходное напряжение, В - 24±4% - Размах пульсаций, не более, мВ – 5 - Температурный режим, С - -25...+50 - Вес, не более, кг – 0,06 - Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм - 90 x 38 x 36,7 |
| 8 | Шкаф узла учета ШМ7 (шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе) | шт | 1/1 | ШМ7 | ООО «ИВТ»/Россия | 46539 | Шкаф монтажный ШМ7 предназначен для компактного и удобного расположения всех необходимых устройств для монтажа теплосчетчиков на базе вычислителей количества теплоты ВКТ-7. - Основные технические характеристики - Общее силовое питание - от сети 220 +22/-33 В переменного тока. - Условия эксплуатации в закрытых помещениях: - температура окружающего воздуха - 10...500 С,относительная влажность - до 95% при температуре до 250 С,атмосферное давление - 84...106,7 кПа, механическая вибрация частотой 5...25 Гц с амплитудой смещения до 0,1 мм; Степень защиты корпуса от пыли и влаги IP55 по ГОСТ 14254. Габариты 500x300x200 мм. Масса не более 10 кг. |
| 9 | Провод ПВС 3х0.75 ТРТС | м | 10 | ПВС | Ореол/Россия | 1374465 | Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В Технические характеристики: - Марк – ПВС - Напряжение, В – 380 - Материал изоляции - ПВХ пластикат - Материал жилы – медь - Расцветка провода – белый - Гарантийный срок, мес - 60 |
| 10 | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой легкая серая (25м) | м | 50/2 | Труба ПВХ | DKC/Россия | 9191625 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый - Технические характеристики: Материал изделия – ПВХ - Диаметр внешний, мм – 16 - Цвет – серый - Диаметр внутренний, мм – 11,5 - Температура эксплуатации - -25С +60С - Масса, кг - 0.0365 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

1. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара во время транспортировки и хранении, комплектным согласно Спецификации и соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории РФ. Качество Товара удостоверяется установленными действующим законодательством РФ документами. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ, предъявляемыми к Товарам указанного рода.

2. Гарантийный срок на Товар должен составлять 12 (Двенадцать) календарных месяцев и не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара, и исчисляется с даты подписания сторонами товарных накладных на получение Товара. Гарантия распространяется на весь Товар.3. Место поставки 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 
с. Эстосадок, высота + 960м, ул. Горная д. 11;

4. Срок поставки 21 календарный день с момента поступления авансового платеже на расчетный счет.

Спецификацию разработал:

Административный ассистент                       ______________________/Гурьянова М.Е./

(подпись)                             (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник управления

технических сервисов                                          	_____________________/Филиппов П.П./

(подпись)                          (Ф.И.О.)