## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ребрендинг. Гостиница №3. СПЗ АПС
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Марка товара, товарный знак (при наличии) | Изготовитель/ Страна происхождения товара (при необходимости) | Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Монтаж оборудования АПС
1 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 247
2 | Демонтаж монтажной базы для извещателя | шт | 247
3 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 247
4 | Дымовой извещатель | шт. | 247
5 | Конструкция для установки извещателя. Монтажная база | шт | 247
6 | Монтажная база дымового извенщателя | шт. | 247
7 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 215
8 | Дымовой извещатель с поворотными переключателями Bosch FAP-425-O-R | шт. | 215 |  | FAP-425-O-R | Bosch | Вид Дымовые Температурный режим работы -20°С...+65°С Размеры 120 x 63.5 мм Вес 0.08 кг Исполнение Потолочное Регулировка чувствительности Нет Ток потребления 10 - 20 мА
9 | Конструкция для установки извещателя. Монтажная база | шт | 215
10 | Монтажная база для извещателя BOSCH MS 400 | шт. | 215 |  | MS 400 | Bosch | Размеры 120x22,7 мм Вес 0,072 кг
11 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8
12 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 20
13 | Тепловой извещатель Bosch FAH-425-T-R с поворотными переключателями | шт. | 20 |  | FAH-425-T-R | Bosch | Тип подключения к шлейфу Адресный Тип автоматического извещателя Тепловой Изолятор КЗ В корпусе извещателя Тип монтажа Накладной Наличие СО канала Нет Применение во взрывоопасных зонах Нет Встроенные устройства оповещения Нет Двойной оптический канал Нет Цвет корпуса извещателя Белый Температура эксплуатации нижн., ˚C -20 Температура эксплуатации верхн., ˚C 50 Электропитание =24 В =15 В Класс защиты IP 40
14 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 8
15 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 8
16 | Тепловой извещатель | шт. | 8
17 | Демонтаж монтажной базы для извещателя | шт | 8
18 | Конструкция для установки извещателя. Монтажная база | шт | 8
19 | Монтажная база дымового извенщателя | шт. | 8
20 | Конструкция для установки извещателя. Монтажная база | шт | 12
21 | Монтажная база для извещателя BOSCH MS 400 | шт. | 12 |  | MS 400 | Bosch | Размеры 120x22,7 мм Вес 0,072 кг
22 | Демонтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 3
23 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 3
24 | Ручной извещатель | шт. | 3
25 | Демонтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 46
26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 46
27 | Ручной извещатель | шт. | 46
28 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 80
29 | Извещатель пожарный ручной BOSCH FMC-210-DM-G-R | шт. | 80 |  | FMC-210-DM-G-R | BOSCH | Вид Ручные Температурный режим работы -10°C...+55°C Размеры 135x135x40 мм Вес 0.235 кг Исполнение Настенное Регулировка чувствительности Нет Ток потребления до 10 мА
30 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 15
31 | Дымовой извещатель для вентиляционных каналов BOSCH FAD-420-HS-EN | шт. | 15 |  | FAD-420-HS-EN | BOSCH | Вид Дымовые Температурный режим работы 0°С...+50°С Размеры 165 x 395 x 110 мм Вес 1.5 кг Исполнение Настенное Ток потребления до 10 мА
32 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 15
33 | Дымовой извещатель с поворотными переключателями Bosch FAD-425-O-R | шт. | 15 |  | FAD-425-O-R | BOSCH | Вид Дымовые Температурный режим работы -20°С...+65°С Размеры 120 x 63.5 мм Вес 0.08 кг Исполнение Потолочное Регулировка чувствительности Нет Ток потребления 10 - 20 мА
34 | Прокладка труб гофрированных ПВХ | 100 м | 0.135
35 | Пробозаборная труба (90 см) Bosch D344-3 | шт | 15 |  | D344-3 | Bosch | Масса, кг 0.2 Габаритные размеры, мм d15x900
36 | Монтаж интерфейсного модуля | шт | 18
37 | Интерфейный модуль BOSCH FLM-420-RLV1-E | шт. | 18 |  | FLM-420-RLV1-E | BOSCH | Кол-во выходов 1 Тип выхода Слаботочное реле (24в) Выход с контролем линии Нет Тип монтажа Врезной Класс защиты IP 30 Электропитание От адресного шлейфа
38 | Монтаж интерфейсного модуля | шт | 2
39 | Интерфейный модуль 8 входов 1 реле FLM-420-I8R1-S | шт. | 2 |  | FLM-420-I8R1-S | BOSCH | Количество входов 8 Напряжение питания, В 15 - 33DC Относительная влажность воздуха без конденсации влаги (условие работы) 0 - 96% Потребление тока, А 0.0055 А Рабочая температура °C -20...+65 Степень защиты IP54 Цвет Белый Масса, кг 0.48 Габаритные размеры, мм 140x200x48
40 | Монтаж интерфейсного модуля | шт | 15
41 | Интерфейный модуль 2 входа FLM-420-I2-E | шт. | 15 |  | FLM-420-I2-E | BOSCH | Относительная влажность воздуха без конденсации влаги (условие работы) 0 - 96% Потребление тока, А 0.0104 Рабочая температура °C -20...+65 Степень защиты IP30 Цвет Белый Масса, кг 0.035 Габаритные размеры, мм d50x22
42 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 | шт | 1
43 | Удаленная клавиатура BOSCH FMR-5000-C-08 | шт. | 1 |  | FMR-5000-C-08 | BOSCH | Напряжение питания 12...30 В Температурный диапазон -5°С...+50°С Размеры 280x340x87 мм Вес 3 кг
44 | Устновка устройства контроля линии на обрыв и короткое замыкание | шт | 59
45 | Устройство контроля линии на обрыв и короткое замыкание Гефест УКЛСиП(С)220 | шт | 59 |  | УКЛСиП(С)220 | Гефест | напряжение питания (187–242) В, 50 Гц ток, не более 3 А напряжение 10,2–28 В ток, потребляемый УКЛСиП(С)220 в режиме «Пуск», не более 45 мА Ток, потребляемый УКЛСиП(С)220 от сети 220 В (клеммы O и N), не более 6 мА Ток контроля цепей ИУ, не более 1,2 мА Допустимая нагрузка на выход «ЦВ»: напряжение, не более = 60 В ток, не более 0,1 А Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254-69): с верхней крышкой IP30 без верхней крышки Масса, не более 0,15 кг Габаритные размеры, не более 106х42х37 мм Диапазон рабочих температур от –5 до +55°С Относительная влажность воздуха 93% (при +40°С)
46 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник). Монтаж приемника с виброподушкой | шт | 2
47 | Стационарный приемник (Сигнализатор VR-800) Viraprom VR-800 | шт | 2 |  | VR-800 | Viraprom
48 | Виброподушка VP-100 для сигнализатора VR-800 Viraprom VP-100 | шт | 2 |  | VP-100 | Viraprom
49 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник). Монтаж датчика | шт | 2
50 | Датчик звука Viraprom VS-201 | шт | 2 |  | VS-201 | Viraprom
51 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник). Монтаж сигнализатора | шт | 2
52 | Сигнализатор мобильный Viraprom VR-25 | шт | 2 |  | VR-25 | Viraprom
53 | Конструкция для установки извещателя. Монтажная база | шт | 42
54 | Монтажная база для извещателя BOSCH MS 400 | шт. | 42 |  | MS 400 | Bosch | Размеры 120x22,7 мм Вес 0,072 кг
55 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 42
56 | Оптический пожарный извещатель BOSCH FAP-425-O-R | шт. | 42 |  | FAP-425-O-R | Bosch | Вид Дымовые Температурный режим работы -20°С...+65°С Размеры 120 x 63.5 мм Вес 0.08 кг Исполнение Потолочное Регулировка чувствительности Нет Ток потребления 10 - 20 мА
57 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 14
58 | Электромагнитный замок AL-50FC-24V | шт. | 14 |  | AL-50FC-24V | ЭКСКОН | Сила удержания, кг 50 Потребляемый ток, мА 65 Напряжение питания DC, В24 Датчик состояния двери Нет Светодиодная индикация состояния Нет Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 Габаритные размеры, мм D52х30 Масса, не более, кг 0,7
59 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания. | шт | 1
60 | Резервированный источник питания РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4) | шт. | 1 |  | РИП-24 исп. 01 (РИП-24-3/7М4) | Болид | Тип устройства Источник вторичного электропитания резервированный Световая индикация" Наличие сети"; "Состояние АКБ. ЗАРЯД"; "Нагрузка" Диагностические выходы тип "ОК": "Авария" Напряжение питания, B: - от сети переменного тока 187…250 Потребляемый ток: - при питании от сети переменного тока, А 0.7 - при питании от резервного источника питания, А 0.03 Выходное напряжение, В: - при питании от сети переменного тока 25.8…28.2 - при питании от аккумуляторной батареи 21…23 Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30 Выходной ток, А: - номинальный при наличии основного питания 3
61 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1. Монтаж аккумуляторных батарей | шт | 2
62 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V / 7Ah) | шт. | 2 |  | DTM 1207 | Delta | Напряжение, В 12 Емкость, Ач 7 Длина, мм 151 Ширина, мм 65 Высота, мм 94 Высота с клеммой, мм 100 Вес, кг 2.4 Срок службы АКБ, лет6 Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм Гарантия, мес. 12
63 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 16
64 | Распределительная коробка 100х100х50мм для наружного монтажа IP55 | шт. | 16 |  | 91920 | ДКС | Цвет Серый Глубина, мм 100 Ширина, мм 100 Наличие клемм нет Тип изделия Коробка распределительная Материал изделия Полипропилен Высота, мм50 Форма Квадратная Степень защиты IP 55 Способ монтажа Открытый
65 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 72.5
66 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | м | 7395 |  | 91920 | ДКС | Внешний диаметр, мм 20 Внутренний диаметр, мм 14.1±0.4 Диапазон рабочих температур, °С-25…+60 Длина в бухте, м 100
67 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 72.5
68 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)- FRHF 2x2x0,75 | м | 7344 |  | КПСЭнг(А)- FRHF 2x2x0,75 | ЭКС | Количество жил 4 Сечение жилы (мм/кв) 0.75 Материал жилы Медь Материал изоляции Огнестойкая кремнийорганическая резина Материал оболочки БПК Максимальный вес (кг/м) 0.0823 Максимальный наружный диаметр (мм) 10.6 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 25.5 Допустимый радиус изгиба (мм) 104 Номинальное переменное напряжение (кВ) 0.3 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +80 Срок службы 40 лет Код ОКП358 117 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012П1б.1.1.2.1 Наличие брони нет Электрическая ёмкость пары (нФ/км) 85 Коэффициент затухания при 1 кГц (дБ/км) 1,2 Огнестойкость да Низкая токсичность продуктов горения да
69 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1.5 (N)-0.660 | м | 51 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (N)-0.660 | СегментЭнерго | Материал жилы Медь Марка ВВГнг-FRLS Количество жил 3 Сечение жилы, мм 21.5 Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий Напряжение, В 660 Конструкция жилы Однопроволочная Форма жилы Круглая Наличие защитного покрова Нет Наличие экрана Нет Тип изделия Кабель Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Исполнение нг-FRLS
70 | Клипсы (зажимы) | шт. | 10000 |  | 53343 | DKC | Модель/исполнение Однолапковая (односторонняя) Устойчивость к УФ-излучению Да Не содержит (без) галогенов Да Защитное покрытие поверхности Непрерывное холодное цинкование Вид/марка материала Сталь Материал Сталь Способ/ тип крепления Отверстие под винт/шуруп Количество кабелей/труб 1 Диаметр, мм 22 Номин. диаметр, мм 22 С пластмассовой оболочкой Нет С отступом от стены Нет С огнезащитой Нет
Раздел 2. ПНР АПС
71 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 | система | 1
72 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-002-13 | канал | 503
Раздел 3. Монтаж оборудования СОУЭ
73 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 2
74 | Адресная строб-лампа BOSCH FNS-420-R | шт. | 2 |  | FNS-420-R | BOSCH | Базовая единица шт Напряжение питания, В 28DC Потребление тока, А 0.0065 А Рабочая температура °C -20...+60 Степень защиты IP42 Цвет Красный Масса, кг 0.067 Габаритные размеры, мм d40x99.5
75 | Конструкция для установки извещателя. Монтажная база | шт | 2
76 | Монтажная база для извещателя BOSCH MS 400 | шт. | 2 |  | MS 400 | Bosch | Размеры 120x22,7 мм Вес 0,072 кг
77 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.32
78 | Светового указателя "Выход" Молния-220 РИП | шт. | 15 |  | Молния-220 РИП | Арсенал безопасности | Напряжение питания, B: - от сети переменного тока 220 Потребляемая мощность: - в рабочем режиме, Вт 1 Время работы прибора от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме, не менее 8 часов Степень защиты IP51 Диапазон рабочих температур, °С0…+55 Габаритные размеры, мм 300х130х25
79 | Световой указатель направления эвакуации "Стрелка" MBD-089BG Е-62 | шт. | 17 |  | MBD-089BG Е-62 |  | Размеры, мм 360x225x43 Степень защиты IP 20 Корпус MBD BG Потребляемая мощность, Вт 5 Время работы в аварийном режиме, ч 1.5 Принцип работы Постоянный
80 | Демонтаж Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 3
81 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 3
82 | Настенный громкоговоритель |  | 3
83 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 49
84 | Потолочный громкоговоритель Bosch LBC 3086/41 | шт. | 49 |  | LBC 3086/41 | Bosch | Максимальная мощность 9 Вт Номинальная мощность 6 Вт (3 - 1,5 - 0,75 Вт) Звуковое давление номинальная мощность/1 Вт (на 1 кГц, 1 м) 98/90 дБ Диапазон частот (-10 дБ) 90 Гц … 20 кГц Угол раскрыва (на 1 кГц/4 кГц, - 6 дБ) 180°/50° Номинальное входное напряжение 100 В Номинальное сопротивление 1667 Ом Подключение 3-контактная вставная клеммная колодка Размеры: - Диаметр - Максимальная глубина - Монтажный профиль 216 мм 70 мм 196 мм Цвет корпуса Кремовый RAL 9010 Вес 1,3 кг Рабочая температура -25°С…+55°С
85 | Конструкция для установки извещателя. Противопожарный колпак | шт | 49
86 | Противопожарный колпак LBC3081/02 | шт | 49 |  | LBC3081/02 | Bosch | Базовая единица шт Цвет Ярко-красный Масса, кг 0.36 Габаритные размеры, мм d157x70
87 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 94
88 | Потолочный громкоговоритель Bosch LBC LC-1 WM06E8 | шт. | 94 |  | LBC LC-1 WM06E8 | Bosch | Максимальная мощность 9 Вт Номинальная мощность 6 Вт (6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт) Уровень звукового давления при номинальной мощности / 1 Вт (при 1 кГц, 1 м) 97 дБ / 89 дБ Угол раскрытия при 1 кГц / 4 кГц, (-6 дБ)180° / 62° Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)от 70 Гц до 20 кГц Номинальное напряжение70 В / 100 В Номинальное cопротивление 835 / 1667 Ом Разъем 3-контактная зажимная контактная колодка Диаметр 220 мм Максимальная глубина* 125 мм Цвет Белый (RAL 9010) Материал (рама / передняя решетка) Сталь Масса 1,16 кг Рабочая температура от -25C до +55C Температура хранения от -40C до +70C Относительная влажность < 95 %
89 | Конструкция для установки извещателя. корпус для поверхностного монтажа | шт | 94
90 | Корпус для монтажа на поверхность потолочного громкоговорителя LC1-CSMB | шт | 94 |  | LC1-CSMB | Bosch | Размеры 220 x 128мм Материал АБС-пластик Цвет Белый (RAL 9010) Масса 690 г Рабочая температура от -25 до +55 Температура хранения от -40 до +70 Относительная влажность < 95 %
91 | Монтаж потолочного громкоговорителя | шт | 4
92 | Прожектор звуковой однонаправленный bosch lp1-uc20e-1 | шт | 4 |  | lp1-uc20e-1 | bosch | Максимальная мощность 30 Вт Номинальная мощность 20 / 10 / 5 / 2,5 Вт Уровень звукового давленияпри 20 Вт / 1 Вт (при 1 кГц, 1 м) 100 дБ / 87 дБ (SPL) Угол раскрытия при 1 кГц / 4 кГц, (-6 дБ) 220° / 65° Эффективный частотный диапазон (-10 дБ) от 75 Гц до 20 кГц Номинальное напряжение 100В Номинальное сопротивление 500 Ом Разъем 3-контактная зажимная контактная колодка Механические характеристики Размеры (Г x Д) 185 x 300 мм Масса 3 кг Цвет Белый (RAL 9010) Материал АБС-пластик Условия эксплуатации Рабочая температура От -25 °C до +55 °C Температура хранения От -40 °C до +70 °C Относительная влажность < 95 %
93 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 35
94 | Плата контроля линии BOSCH LBB 4443/00 | шт. | 35 |  | LBB 4443/00 | BOSCH | Производитель BOSCH Модель LBB4443/00 Артикул 66217 Тип системы Система PRAESIDEO Тип устройства плата контроля Длина (м) 0.11 Ширина (м) 0.08 Высота (м) 0.04
95 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 35
96 | Распределительная коробка 100х100х50мм для наружного монтажа IP55 | шт. | 35 |  | 91920 | ДКС | Цвет Серый Глубина, мм 100 Ширина, мм 100 Наличие клемм нет Тип изделия Коробка распределительная Материал изделия Полипропилен Высота, мм50 Форма Квадратная Степень защиты IP 55 Способ монтажа Открытый
97 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 55.8
98 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | м | 5691.6 |  | 91920 | ДКС | Внешний диаметр, мм 20 Внутренний диаметр, мм 14.1±0.4 Диапазон рабочих температур, °С-25…+60 Длина в бухте, м 100
99 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 48.2
100 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2.6
101 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 5
102 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)- FRHF 2x2x0,75 | м | 265.2 |  | КПСЭнг(А)- FRHF 1x2x1 | Технокабель НН | Количество проводников2 - электрическая емкость пары, не более, нФ/км85.0 Тип проводникаоднопроволочный - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км0.9 Электрические параметры кабеля: - рабочее напряжение, не более, В300 - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²1.13/1.0 Наружный диаметр кабеля, не более, мм6.8 - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км18.8 Масса кабеля, кг/км52.96 - сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм х км.100 Диапазон рабочих температур, °С-60…+90
103 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)- FRHF 1х2х1 | м | 4916.4 |  | КПСЭнг(А)- FRHF 1x2x1 | Технокабель НН | Количество проводников2 - электрическая емкость пары, не более, нФ/км85.0 Тип проводникаоднопроволочный - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км0.9 Электрические параметры кабеля: - рабочее напряжение, не более, В300 - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²1.13/1.0 Наружный диаметр кабеля, не более, мм6.8 - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км18.8 Масса кабеля, кг/км52.96 - сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм х км.100 Диапазон рабочих температур, °С-60…+90
104 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1.5 (N)-0.660 | м | 510 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (N)-0.660 | СегментЭнерго | Материал жилы Медь Марка ВВГнг-FRLS Количество жил 3 Сечение жилы, мм 21.5 Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий Напряжение, В 660 Конструкция жилы Однопроволочная Форма жилы Круглая Наличие защитного покрова Нет Наличие экрана Нет Тип изделия Кабель Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Исполнение нг-FRLS
105 | Клипсы (зажимы) | шт. | 6000 |  | 53343 | DKC | Модель/исполнение Однолапковая (односторонняя) Устойчивость к УФ-излучению Да Не содержит (без) галогенов Да Защитное покрытие поверхности Непрерывное холодное цинкование Вид/марка материала Сталь Материал Сталь Способ/ тип крепления Отверстие под винт/шуруп Количество кабелей/труб 1 Диаметр, мм 22 Номин. диаметр, мм 22 С пластмассовой оболочкой Нет С отступом от стены Нет С огнезащитой Нет
Раздел 4. ПНР СОУЭ
106 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 | система | 1
107 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09 | канал | 40
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Согласовано: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Дата составления сметы: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)