Заместитель руководителя Дирекции

по эксплуатации и реконструкции

К.Ю. Яковлев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сетевой контроллер PRAESIDEO PRS-NCO3, BOSCH, арт. F01U249771 | **Состав изделия**  Сетевой контроллер PRS‑NCO3 – 1шт  Кабель питания – 1шт  Комплект монтажных кронштейнов для установки в 19- дюймовую стойку – 1шт  Комплект ножек – 1шт  Комплект разъемов – 1шт  Конфигурация, программное обеспечение для диагностики и регистрации событий PRS‑SW – 1шт  **Электрические характеристики**  **Питание от сети**  Напряжение 115/230 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц  Потребляемая мощность 21 Вт без нагрузки 160 Вт с максимальной нагрузкой  **Источник питания от батареи**  Напряжение 48 В пост. тока -10 % до +20 %  **Рабочие характеристики**  Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц (-3 дБ)  **Линейные входы** 2 x  Разъемы 3‑контактный XLR и стереоразъем типа «тюльпан» (для каждой линии)  Отношение сигнал-шум >87 дБА на максимальном уровне  Коэффициент ослабления синфазного сигнала >40 дБ  Входной диапазон от +6 дБВ до +18 дБВ (XLR) от -6 дБВ до +6 дБВ (тюльпан)  **Управляющие входы** 8 x  Разъемы Съемные зажимные клеммы  Работа Замыкающий контакт (с контролем)  **Управляющие выходы** 5 x  Разъемы Съемные зажимные клеммы  **Микрофонные / линейные входы** 2 x разъема 3‑контактный XLR  Номинальный входной уровень -57 дБВ  Отношение сигнал-шум >62 дБА с запасом 25 дБ 3  Коэффициент ослабления синфазного сигнала >55 дБ при 100 Гц  Входное сопротивление 1360 Ом  Фантомное питание 12 В ± 1 В при 15 мА  Входной диапазон от -7 дБ до 8 дБ при номинальном входном уровне  **Линейные выходы** 4 x  Разъемы XLR и стереоразъем типа «тюльпан» (для каждой линии)  Сопротивление на выходе < 100 Ом  Отношение сигнал-шум >89 дБА на максимальном уровне Помехи <-85 дБ  Диапазон сигнала от -12 дБВ до +18 дБВ (XLR) от -24 дБВ до +6 дБВ (тюльпан) | 1 | шт. |
| 2 | Аккумуляторная батарея 12V-26Ah | Свинцово-кислотная герметичная  аккумуляторная батарея не требующая обслуживания  **Технические характеристики :**  Напряжение: **12 В** Емкость: **26 А/Час** Габариты: **ДШВ ( мм ) 167х175х126** Вес :  **8.8 кГ**  Срок службы  В буферном режиме: 5 лет.  В циклическом режиме: 1000 циклов при 30% глубине разряда.  **Температурные режимы**  Хранение от -35°С до +60°С  Заряд от -10°С до +60°С  Разряд от -20°С до +60°С  Метод заряда  Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°C)  Циклический режим 14.5-14.9В  Буферный режим 13.6-13.8В | 10 | шт. |

**Спецификацию разработал:**

*Главный менеджер*

*по обслуживанию автоматики*

*систем противопожарной защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Левченко /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник управления*

*по эксплуатации зданий, сооружений*

*и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*