## ведомость (hidden)
Приложение № 2
Ведомость типового объема и периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию
оборудования парогенераторной НАО "Красная поляна"
№ п/п | Наименование оборудования | Период проведения | Материал, инструмент | Выполняемые работы | Трудозатраты чел./час. | Нормативная документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Котел паровой КПО-1600 в комплекте с указателями уровня, паровым коллектором, колонкой датчиков уровня воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Осмотр целостности котла (герметичность), фланцевых и резьбовых соединений, соединений секций газоходов. |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Проверка состояния наружных креплений, заземления. (Ослабление не допускается, в случае необходимости выполнить протяжку соединений).
Периодическая продувка корпуса котла, согласно режимной карты и интенсивности накапливания шлама.
Принудительный предохранительного клапана подрывным рычагом.
|  | ТО1 (еженедельное техническое обслуживание, каждые 240 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6 | Выполняются все работы ЕТО |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Замена асбестовых уплотнений дымового тракта в случае необходимости.
|  | ТО2 (каждые 1440 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, малярная кисть, краска огнестойкая, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6, для очистки котла использовать химические реагенты на выбор, согласно иснтрукции: тринатрийфосфат, каустическая сода, 4% р-р технической соляной или адипиновой кислоты | Выполняются все работы ТО-1 |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5; табл.5, табл.6
Очиститка от накипи внутренних поверхностей котла (процент очистки 80 %)
Очистка от нагара и сажи газоход котла (процент очистки 80 -100 %)
Профилактический осмотр и ремонт электрооборудования, согласно табл. 5 Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5
Проверка состояния запорной арматуры, ревизия запорной арматуры на предмет наличия трещин в корпусах, состояния уплотнений, проичстка проходных отврестий затворов.
Осмотр и контроль сроков поверки КИП котла
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей
2 | Горелочное устройство FBR GAS P150/M | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Очистка корпуса от пыли и грязи |  | Инструкция завода изготовителя горелок GAS P 150/M
Контроль резьбовых соединений
Осмотр крепления сервопривода
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
|  | ТО 3 | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Проверка параметров срабатывания ПСК / ПЗК регуляторов газовой рампы.
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, газоанализатор, ветошь, мультиметр, дифференциальный манометр, мегомметр, щетка металлическая, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль резьбовых соединений
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
Осмотр и чистка смесительного комплекта
Очистка электродов ионизации и зажигания
Контроль и при необходимости выполнение регулировок реле давления воздуха (мин./макс.)
Контроль параметров сжигания газа газоанализатором
Контроль исправности срабатывания реле минимального давления газа.
Контроль исправности срабатывания реле максимального давления газа.
Проверка срабатывания датчиков безопасности.
3 | Контроллер ОВЕН | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор отверток, ветошь | Очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и постронних предметов |  | Руководство по эксплуатации программируемого контроллера ОВЕН
Проверка качества крепления контроллера на DIN-рейке
Проверка качества подключения внешних связей
4 | Насос питательной воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного иснтрумента, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Очистка наружных поверхностей, вентиляторов электродвигателей от пыли и загрязнений |  | Руководство по сервисному обслуживанию многоступенчатых насосов
Осмотр целостности корпуса насоса и электродвигателя
Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков, вибрации и температуры электродвигателя
Подтяжка ослабленных болтовых соединений
Проверка плотности фланцевых соединений
Проверка подключения насоса к заземлению
Проверка заполнения насоса рабочей жидкостью, удаление воздуха
Контроль направления вращения вала насоса
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка контактов в клеммной коробке (при обесточенном насосе)
Контроль и регулировка рабочей точки насоса, контроль напора и расхода
Внешний осмотр системы управления насосом
Проверка питающих напряжений
Проверка пусковых и защитных устройств
Проверка подключений внешних датчиков
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО, ТО-6
Ревизия втулки подшипника и уплотнительных колец.
5 | Счетчик газа турбинный СГ 16МТ-100-Р1, Ду 50 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр фланцевых соединений газовой линии. |  | Раздел 3 "Руководство по эксплуатации счетчика газа СГ-16МТ-100-Р"
Проверка отсутствия механических повреждений, очистка счетчика от загрязнений
Проверка состояния соединительных кабелей
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль равномерности вращения турбинки
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь, ЗИП к турбинному счетчику | Выполняются все работы ЕТО, ТО3
Полная разборка, промывка и дефектация с заменой поврежденных или изношенных деталей
6 | Сигнализатор загазованности СЗ-2С | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Осмотр, при необходимости очистка наружной поверхности |  | Руководство по эксплуатации Сигнализатор загазованности СЗ-2С
Проверка крепления и целостности электрических подключений
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, отвертка | Демонтаж сигнализатора для проведения метрологической поверки
7 | Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр корпуса фильтра |  | Руководство по эксплуатации Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354
Осмотр муфтовых, фланцевых, резьбовых соединений
Осмотр запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов
Очистка от пыли и грязи основных узлов
Устранение выявленных дефектов без вывода фильтра из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка ослабленных болтовых, резьбовых, муфтовых и фланцевых соединений
Очистка от загрязнений блока управления фильтра
|  | ТО 6 (каждые полгода) | Набор слесарного инструмента, ветошь, синтетическая жесткая щетка | Очистка эжектора и сетчатого фильтра эжектора
Очистка ограничителя потока заполнения солевого бака
Очистка ограничителя потока дренажа
Проверка фильтра в рабочем состоянии
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик, контрольный манометр, синтетическая жесткая щетка | Выполняются все работы ТО 1, ТО 6
Досыпка и при необходимости выравнивание фильтрующей массы
Замена вышедших из строя колпачков и штуцеров
Гидравлические испытания на рабочее давление
Промывка и очистка солерастворителя
8 | Дымовая труба, длиной вертикальной части | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осомтр дымовой трубы, очистка от пыли и загрязнений смотровых лючков, контроль надежности болтовых соединений. |  | ПБ 03-445-02, раздел № 5
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Измерение температуры уходящих газов, по каждому стволу от котла.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Визуальный осомтр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Газоанализатор, отвес | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполнение наблюдений за вертикальностью дымовой трубы (с использованием отвеса)
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Газоанализатор, отвес, мегомметр, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
Инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура дымовой трубы
Инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы
проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов
9 | Холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса охладителя, очистка отзагрязнений |  | Руководство по эксплуатации холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик,эмальтермостойкая, кисть малярная | Выполняются все оработы ЕТО
Промывка и очистка контуров охладителя (охлаждающий/отбора проб)
Гидравлические испытания контуров охладителя на рабочее давление (охлаждающий/отбора проб)
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей охладителя
10 | Установка дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса установки дозирования, очистка от загрязнений |  | Рукводство по эксплуатации установки дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100
Контроль уровня реагентов в емкости установки
Устранение выявленных дефектов без вывода установки из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта | Выполняются все работы ЕТО
Контроль настроечных параметров установки дозирования
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Осмотр и при необходимости очистка инжекторного клапана
Осмотр и при необходимости продувка полиэтиленовых нагнетательных трубок
Очистка сетчатого фильтра ПВДФ в основании насоса
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 6
Устранение выявленных утечек, при необходимости замена вышедших из строя частей
Промывка емкости для реагентов
11 | Щиты (ЩС, ЩА) | ТО 1 (каждый месяц) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов электрощитов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа |  | ПТЭЭП приложение 3, пункт 28.7; ПТЭЭП приложение 3. п. 28.11, Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Устранение загрязнений на панелях, ликвидация пыли и строительного мусора механическим, химическим и вакуумным способом в секциях электрических щитов.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) должна производиться нажатием на кнопку «Тест»
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ)
Проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений
Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (со снятием напряжения изолированным инструментом)
Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (вручную, принудительным включением управляющего напряжения): контакторов, контроллеров, датчиков, реле, пускателей и т. п.
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток, пирометр | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
регламентные работы по измерению температуры устройств защиты и автоматики, токопроводящих шин, разъемов, контактных соединений бесконтактным измерителем-пирометром
12 | Клапан электромагнитный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь | Очистка корпуса от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации 1901-KBNE016-190-220AC
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, мультиметр | Выполняются все работы ТО 1
Контроль полного открытия/закрытия клапана
Контроль отсутствия посторонних шумов
Контроль состояния уплотнений клапана
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
13 | Клапан обратный | ТО 1 (каждый месяц) | ветошь | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений клапана, очистка от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации обратного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ТО 1
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
Проверка работоспособности обратного клапана
14 | Вентиль запорный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
15 | Затвор дисковый поворотный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Руководство по эксплуатации поворотного затвора
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, седловое уплотнение | Выполняются все работы ТО 1
Разборка с выемкой штока и замена седлового уплотнения в случае необходимости.
16 | Фильтр сетчатый муфтовый (Ду 25 - Ду 32) | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Разборка с выемкой и промывкой фильтрующего элемента |  | Руководство по эксплуатации сетчатого фильтра
17 | Манометр ТМ-510Р | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, наличия клейм поверки, надёжность креплений, удаление загрязнений. |  | Руководство по эксплуатации Манометр ТМ-510Р
Проверка нулевой отметки шкалы
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, контрольный манометр | Выполняются все работы ТО 3
Проверка герметичности соединений импульсной линий, устранение неплотностей
Проверка срабатывания
Проверка правильности показаний
18 | Счетчик воды крыльчатый Ду32 | ТО1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, течей в местах соединений, надёжность креплений, удаление загрязнений, устранение течей подтяжкой резьбовых соединений. |  | Руководство по эксплуатации крыльчатого счетчика воды
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, раствор средства для удаления накипи | Выполняются все работы ТО 1
Обработка внутренних полостей прибора средством для удаления накипи или преобразователем ржавчины, промывка прибора проточной холодной водой
19 | Фильтр газовый ФН2-2М | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Компрессор, набор слесарного инструмента, ветошь | Демонтаж и чистка фильтрующего элемента сжатым воздухом |  | Руководство по эксплуатации фильтра газового ФН2-2М
20 | Регулятор давления газа RG/2MB | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Проверка давления срабатывания автоматического отключающего устройства по понижению и повышению давления |  | Руководство по эксплуатации регулятора давления газа RG/2MB
Проверка давления начала срабатываниясбросного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Выполняются все работы ТО 6
Контроль выходного давления регулятора
21 | Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70 | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор шестигранных отверток, ветошь | Контроль настроченых параметров сбросного клапана, выполнение регулировки в случае необходимости |  | Руководство по эксплуатации Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70
22 | Клапан электромагнитный муфтовый КЗГЭМ 50 СД | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Визуальный контроль | Внешний осмотр, контроль отсутствия повреждения линий связи со схемой управления |  | Руководство по эксплуатации КЗГЭМ 50 СД
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Схема управления клапаном | Проверка открытия клапана по показаниям индикатора состояния схемы управления и по наблюдениям за прохождением газа на газопотребляющее оборудование
Проверка срабатывания клапана по характерному щелчку
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мыльная эмульсия, газоиндикатор с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН4 | Контроль отсутствия протечки по отсутствию пузырей после обработки стыков мыльной эмульсией.
Контроль отсутствия протечки не более допустимой для класса герметичности В по ГОСТ 9544-93 (0,018 см³/мин * DN)
23 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2 | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мегомметр, ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр |  | Руководство по эксплуатации АИР-20/М2
Проверка герметичности системы
Контроль прочности крепления АИР-20/М2, отсутствия обрыва заземляющего провода
Контроль функционирования АИР-20/М2
Проверка установки значения выходного сигнала АИР-20/М2, соответствующего нулевому значению
Проверка электрического сопротивления изоляции
24 | Газопровод внутренний Ду 159, протяженность 8,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 108, протяженность 0,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 89, протяженность 2,0 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 57, протяженность 9,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 32, протяженность 8,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 25, протяженность 1,4 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 20, протяженность 30,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 15, протяженность 1,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
25 | Трубопровод пара Ду 100х4,0; протяженность 8,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 80х4,0; протяженность 6,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 65х3,5; протяженность 6,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 50х3,5; протяженность 5,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 40х3,5; протяженность 12,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 32х3,2; протяженность 1,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 25х2,8; протяженность 16,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 20х2,8; протяженность 19,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 15х2,5; протяженность 18,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
Разработал:
| Ведущий инженер по тепловым сетям и котельным |  |  |  | К.А. Нерадовский

## ТК_трудозатраты (hidden)
№ п/п | Наименование оборудования | Период проведения | Материал, инструмент | Выполняемые работы | Трудозатраты чел./час. | Нормативная документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Котел паровой КПО-1600 в комплекте с указателями уровня, паровым коллектором, колонкой датчиков уровня воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Осмотр целостности котла (герметичность), фланцевых и резьбовых соединений, соединений секций газоходов. |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Проверка состояния наружных креплений, заземления. (Ослабление не допускается, в случае необходимости выполнить протяжку соединений).
Периодическая продувка корпуса котла, согласно режимной карты и интенсивности накапливания шлама.
Принудительный предохранительного клапана подрывным рычагом.
|  | ТО1 (еженедельное техническое обслуживание, каждые 240 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6 | Выполняются все работы ЕТО |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Замена асбестовых уплотнений дымового тракта в случае необходимости.
|  | ТО2 (каждые 1440 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, малярная кисть, краска огнестойкая, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6, для очистки котла использовать химические реагенты на выбор, согласно иснтрукции: тринатрийфосфат, каустическая сода, 4% р-р технической соляной или адипиновой кислоты | Выполняются все работы ТО-1 |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5; табл.5, табл.6
Очиститка от накипи внутренних поверхностей котла (процент очистки 80 %)
Очистка от нагара и сажи газоход котла (процент очистки 80 -100 %)
Профилактический осмотр и ремонт электрооборудования, согласно табл. 5 Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5
Проверка состояния запорной арматуры, ревизия запорной арматуры на предмет наличия трещин в корпусах, состояния уплотнений, проичстка проходных отврестий затворов.
Осмотр и контроль сроков поверки КИП котла
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей
2 | Горелочное устройство FBR GAS P150/M | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Очистка корпуса от пыли и грязи |  | Инструкция завода изготовителя горелок GAS P 150/M
Контроль резьбовых соединений
Осмотр крепления сервопривода
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
|  | ТО 3 | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Проверка параметров срабатывания ПСК / ПЗК регуляторов газовой рампы. | 0.3
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, газоанализатор, ветошь, мультиметр, дифференциальный манометр, мегомметр, щетка металлическая, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль резьбовых соединений
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
Осмотр и чистка смесительного комплекта
Очистка электродов ионизации и зажигания
Контроль и при необходимости выполнение регулировок реле давления воздуха (мин./макс.)
Контроль параметров сжигания газа газоанализатором
Контроль исправности срабатывания реле минимального давления газа.
Контроль исправности срабатывания реле максимального давления газа.
Проверка срабатывания датчиков безопасности.
3 | Контроллер ОВЕН | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор отверток, ветошь | Очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и постронних предметов |  | Руководство по эксплуатации программируемого контроллера ОВЕН
Проверка качества крепления контроллера на DIN-рейке
Проверка качества подключения внешних связей
4 | Насос питательной воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного иснтрумента, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Очистка наружных поверхностей, вентиляторов электродвигателей от пыли и загрязнений |  | Руководство по сервисному обслуживанию многоступенчатых насосов
Осмотр целостности корпуса насоса и электродвигателя
Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков, вибрации и температуры электродвигателя
Подтяжка ослабленных болтовых соединений
Проверка плотности фланцевых соединений
Проверка подключения насоса к заземлению
Проверка заполнения насоса рабочей жидкостью, удаление воздуха
Контроль направления вращения вала насоса
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка контактов в клеммной коробке (при обесточенном насосе)
Контроль и регулировка рабочей точки насоса, контроль напора и расхода
Внешний осмотр системы управления насосом
Проверка питающих напряжений
Проверка пусковых и защитных устройств
Проверка подключений внешних датчиков
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО, ТО-6
Ревизия втулки подшипника и уплотнительных колец.
5 | Счетчик газа турбинный СГ 16МТ-100-Р1, Ду 50 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр фланцевых соединений газовой линии. |  | Раздел 3 "Руководство по эксплуатации счетчика газа СГ-16МТ-100-Р"
Проверка отсутствия механических повреждений, очистка счетчика от загрязнений
Проверка состояния соединительных кабелей
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль равномерности вращения турбинки
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь, ЗИП к турбинному счетчику | Выполняются все работы ЕТО, ТО3
Полная разборка, промывка и дефектация с заменой поврежденных или изношенных деталей
6 | Сигнализатор загазованности СЗ-2С | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Осмотр, при необходимости очистка наружной поверхности |  | Руководство по эксплуатации Сигнализатор загазованности СЗ-2С
Проверка крепления и целостности электрических подключений
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, отвертка | Демонтаж сигнализатора для проведения метрологической поверки
7 | Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр корпуса фильтра |  | Руководство по эксплуатации Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354
Осмотр муфтовых, фланцевых, резьбовых соединений
Осмотр запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов
Очистка от пыли и грязи основных узлов
Устранение выявленных дефектов без вывода фильтра из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка ослабленных болтовых, резьбовых, муфтовых и фланцевых соединений
Очистка от загрязнений блока управления фильтра
|  | ТО 6 (каждые полгода) | Набор слесарного инструмента, ветошь, синтетическая жесткая щетка | Очистка эжектора и сетчатого фильтра эжектора
Очистка ограничителя потока заполнения солевого бака
Очистка ограничителя потока дренажа
Проверка фильтра в рабочем состоянии
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик, контрольный манометр, синтетическая жесткая щетка | Выполняются все работы ТО 1, ТО 6
Досыпка и при необходимости выравнивание фильтрующей массы
Замена вышедших из строя колпачков и штуцеров
Гидравлические испытания на рабочее давление
Промывка и очистка солерастворителя
8 | Дымовая труба, длиной вертикальной части | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осомтр дымовой трубы, очистка от пыли и загрязнений смотровых лючков, контроль надежности болтовых соединений. |  | ПБ 03-445-02, раздел № 5
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Измерение температуры уходящих газов, по каждому стволу от котла.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Визуальный осомтр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Газоанализатор, отвес | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполнение наблюдений за вертикальностью дымовой трубы (с использованием отвеса)
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Газоанализатор, отвес, мегомметр, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
Инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура дымовой трубы
Инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы
проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов
9 | Холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса охладителя, очистка отзагрязнений |  | Руководство по эксплуатации холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик,эмальтермостойкая, кисть малярная | Выполняются все оработы ЕТО
Промывка и очистка контуров охладителя (охлаждающий/отбора проб)
Гидравлические испытания контуров охладителя на рабочее давление (охлаждающий/отбора проб)
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей охладителя
10 | Установка дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса установки дозирования, очистка от загрязнений |  | Рукводство по эксплуатации установки дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100
Контроль уровня реагентов в емкости установки
Устранение выявленных дефектов без вывода установки из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта | Выполняются все работы ЕТО
Контроль настроечных параметров установки дозирования
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Осмотр и при необходимости очистка инжекторного клапана
Осмотр и при необходимости продувка полиэтиленовых нагнетательных трубок
Очистка сетчатого фильтра ПВДФ в основании насоса
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 6
Устранение выявленных утечек, при необходимости замена вышедших из строя частей
Промывка емкости для реагентов
11 | Щиты (ЩС, ЩА) | ТО 1 (каждый месяц) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов электрощитов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа |  | ПТЭЭП приложение 3, пункт 28.7; ПТЭЭП приложение 3. п. 28.11, Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Устранение загрязнений на панелях, ликвидация пыли и строительного мусора механическим, химическим и вакуумным способом в секциях электрических щитов.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) должна производиться нажатием на кнопку «Тест»
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ)
Проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений
Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (со снятием напряжения изолированным инструментом)
Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (вручную, принудительным включением управляющего напряжения): контакторов, контроллеров, датчиков, реле, пускателей и т. п.
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток, пирометр | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
регламентные работы по измерению температуры устройств защиты и автоматики, токопроводящих шин, разъемов, контактных соединений бесконтактным измерителем-пирометром
12 | Клапан электромагнитный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь | Очистка корпуса от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации 1901-KBNE016-190-220AC
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, мультиметр | Выполняются все работы ТО 1
Контроль полного открытия/закрытия клапана
Контроль отсутствия посторонних шумов
Контроль состояния уплотнений клапана
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
13 | Клапан обратный | ТО 1 (каждый месяц) | ветошь | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений клапана, очистка от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации обратного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ТО 1
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
Проверка работоспособности обратного клапана
14 | Вентиль запорный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
15 | Затвор дисковый поворотный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Руководство по эксплуатации поворотного затвора
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, седловое уплотнение | Выполняются все работы ТО 1
Разборка с выемкой штока и замена седлового уплотнения в случае необходимости.
16 | Фильтр сетчатый муфтовый (Ду 25 - Ду 32) | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Разборка с выемкой и промывкой фильтрующего элемента |  | Руководство по эксплуатации сетчатого фильтра
17 | Манометр ТМ-510Р | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, наличия клейм поверки, надёжность креплений, удаление загрязнений. | 0.06 | Руководство по эксплуатации Манометр ТМ-510Р
|  |  |  | Проверка нулевой отметки шкалы | 0.09
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, контрольный манометр | Выполняются все работы ТО 3 | 0.15
|  |  |  | Проверка герметичности соединений импульсной линий, устранение неплотностей | 0.15
|  |  |  | Проверка срабатывания | 0.08
|  |  |  | Проверка правильности показаний | 0.2
18 | Счетчик воды крыльчатый Ду32 | ТО1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, течей в местах соединений, надёжность креплений, удаление загрязнений, устранение течей подтяжкой резьбовых соединений. |  | Руководство по эксплуатации крыльчатого счетчика воды
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, раствор средства для удаления накипи | Выполняются все работы ТО 1
Обработка внутренних полостей прибора средством для удаления накипи или преобразователем ржавчины, промывка прибора проточной холодной водой
19 | Фильтр газовый ФН2-2М | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Компрессор, набор слесарного инструмента, ветошь | Демонтаж и чистка фильтрующего элемента сжатым воздухом |  | Руководство по эксплуатации фильтра газового ФН2-2М
20 | Регулятор давления газа RG/2MB | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Проверка давления срабатывания автоматического отключающего устройства по понижению и повышению давления |  | Руководство по эксплуатации регулятора давления газа RG/2MB
Проверка давления начала срабатываниясбросного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Выполняются все работы ТО 6
Контроль выходного давления регулятора
21 | Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70 | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор шестигранных отверток, ветошь | Контроль настроченых параметров сбросного клапана, выполнение регулировки в случае необходимости |  | Руководство по эксплуатации Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70
22 | Клапан электромагнитный муфтовый КЗГЭМ 50 СД | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Визуальный контроль | Внешний осмотр, контроль отсутствия повреждения линий связи со схемой управления |  | Руководство по эксплуатации КЗГЭМ 50 СД
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Схема управления клапаном | Проверка открытия клапана по показаниям индикатора состояния схемы управления и по наблюдениям за прохождением газа на газопотребляющее оборудование
Проверка срабатывания клапана по характерному щелчку
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мыльная эмульсия, газоиндикатор с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН4 | Контроль отсутствия протечки по отсутствию пузырей после обработки стыков мыльной эмульсией.
Контроль отсутствия протечки не более допустимой для класса герметичности В по ГОСТ 9544-93 (0,018 см³/мин * DN)
23 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2 | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мегомметр, ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр |  | Руководство по эксплуатации АИР-20/М2
Проверка герметичности системы
Контроль прочности крепления АИР-20/М2, отсутствия обрыва заземляющего провода
Контроль функционирования АИР-20/М2
Проверка установки значения выходного сигнала АИР-20/М2, соответствующего нулевому значению
Проверка электрического сопротивления изоляции
24 | Газопровод внутренний Ду 159, протяженность 8,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 108, протяженность 0,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 89, протяженность 2,0 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 57, протяженность 9,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 32, протяженность 8,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 25, протяженность 1,4 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 20, протяженность 30,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 15, протяженность 1,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
25 | Трубопровод пара Ду 100х4,0; протяженность 8,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 80х4,0; протяженность 6,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 65х3,5; протяженность 6,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 50х3,5; протяженность 5,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 40х3,5; протяженность 12,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 32х3,2; протяженность 1,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 25х2,8; протяженность 16,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 20х2,8; протяженность 19,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 15х2,5; протяженность 18,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
Разработал:
| Ведущий инженер по тепловым сетям и котельным |  |  |  | К.А. Нерадовский

## расчет № 1
Приложение № 3
Расчет № 1
Расчет стоимости работ эксплуатационного персонала
|  | Стоимость, руб. в месяц, с НДС | 0 |  |  | руб.
№№ п/п | Наименование затрат | Кол-во | Стоимость 1 часа, руб. | кол-во часов в месяц, ч. | Затраты в месяц, руб. | Затраты за год,руб
1 | Раздел: оперативный (дежурный) персонал
1.1 | Оператор котельной (техник по эксплуатации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0 | 0
НДС 18% |  |  |  |  | 0 | 0
ВСЕГО, руб. с учетом НДС |  |  |  |  | 0 | 0
Составил:

## Расчет № 2
Приложение № 4
к Заявке на закупку
Расчет № 2
Расчет на техническое обслуживание оборудования для ремонтного персонала
|  | Сметная стоимость работ |  | 0 |  |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда |  | 0 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Периодичность | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего |  | на ед. | общая | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ТО Котла парового КПО-1600 в комплекте с указателями уровня, паровым коллектором, колонкой датчиков уровня воды
1
ТО контроллера котла ОВЕН
2
ТО горелочного устройства FBR GAS P150/M
3
ТО Многоступенчатого насоса питательной виды
4
ТО Сигнализатор загазованности СЗ-2С
5
ТО Установки умягчения воды GSA -1465-1354 (двухступенчатая)
6
ТО Комплекс пропорционального дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100
7
ТО Холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40
8
ТО Дымовой трубы
9
ТО Щиты электрические
10
ТО Клапан электромагнитный 1901-KBNE016-190-220AC
11
ТО Клапан обратный
12
ТО Вентиль запорный
13
ТО Затвор дисковый поворотный
14
ТО Фильтр сетчатый муфтовый (Ду 25- Ду 32)
15
ТО Манометр ТМ-510Р
16
ТО Счетчик воды крыльчатый Ду 32
17
ТО Фильтр газовый ФН2-2М
18
ТО Регулятор давления газа RG/2MB
19
ТО Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70
20
ТО Клапан электромагнитный муфтовый КЗГЭМ 50 СД
21
ТО Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2
22
ТО Счетчик газа турбинный СГ 16МТ-100-Р1, Ду 50
23
ТО Газопровод внутренний
24 |  | Газопровод внутренний Ду 159, протяженность 8,1 м
Газопровод внутренний Ду 108, протяженность 0,5 м
Газопровод внутренний Ду 89, протяженность 2,0 м
Газопровод внутренний Ду 57, протяженность 9,8 м
Газопровод внутренний Ду 32, протяженность 8,5 м
Газопровод внутренний Ду 25, протяженность 1,4 м
Газопровод внутренний Ду 20, протяженность 30,1 м
Газопровод внутренний Ду 15, протяженность 1,3 м
ТО Трубопроводы в пределах котельной, запорная арматура.
25 |  | Трубопровод пара Ду 100х4,0; протяженность 8,3 м
Трубопровод пара Ду 80х4,0; протяженность 6,6 м
Трубопровод пара Ду 65х3,5; протяженность 6,1 м
Трубопровод пара Ду 50х3,5; протяженность 5,1 м
Конденсатопровод Ду 40х3,5; протяженность 12,8 м
Конденсатопровод Ду 32х3,2; протяженность 1,8 м
Конденсатопровод Ду 25х2,8; протяженность 16,5 м
Конденсатопровод Ду 20х2,8; протяженность 19,6 м
Конденсатопровод Ду 15х2,5; протяженность 18,6 м
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 0 | 0
Накладные расходы | [7 empty] | 0
В том числе, справочно:
0
Сметная прибыль | [7 empty] | 0
В том числе, справочно:
0
Итоги по смете:
Техническое обслуживание | [7 empty] | 0
Итого | [7 empty] | 0
В том числе:
ФОТ | [7 empty] | 0
Накладные расходы | [7 empty] | 0
Сметная прибыль | [7 empty] | 0
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [7 empty] | 0
НДС | [7 empty] | 0
ВСЕГО, с учетом НДС | [7 empty] | 0
Составил
Проверил

## расчет № 3
Приложение № 5
Расчет № 3
Расчет на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию
|  | Сметная стоимость работ |  | 0 |  |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда |  | 0 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Периодичность | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего |  | на ед. | общая | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 0 | 0
Накладные расходы | [7 empty] | 0
В том числе, справочно:
0
Сметная прибыль | [7 empty] | 0
В том числе, справочно:
0
Итоги по смете:
Аварийно-диспетчерское обсуживание | [7 empty] | 0
Итого | [7 empty] | 0
В том числе:
ФОТ | [7 empty] | 0
Накладные расходы | [7 empty] | 0
Сметная прибыль | [7 empty] | 0
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [7 empty] | 0
НДС | [7 empty] | 0
ВСЕГО, с учетом НДС | [7 empty] | 0
Составил
Проверил

## Расчет №4
Приложение № 6
к Заявке на закупку
Расчет № 4
Расчет стоимости страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объектерудования для ремонтного персонала
№п/п | Наименование объекта | Страховая сумма, руб. | Страховой тариф | Страховая премия (стоимость полиса), руб/год
Составил
Проверил

## Расчет № 5
Приложение № 7
Расчет № 5
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
(наименование )
№ пп | Наименование объекта | Наименование | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  | Технического обслуживания | Работ оперативного дежурного персонала | Аварийно-диспетчерского обслуживания | Расчет стоимости страхования гражданской ответственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Парогенераторная | Основные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | НДС - 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по сводному расчету |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составил
Проверил