## ведомость (hidden)
Приложение № 2
Ведомость типового объема и периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию
оборудования парогенераторной НАО "Красная поляна"
№ п/п | Наименование оборудования | Период проведения | Материал, инструмент | Выполняемые работы | Трудозатраты чел./час. | Нормативная документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Котел паровой КПО-1600 в комплекте с указателями уровня, паровым коллектором, колонкой датчиков уровня воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Осмотр целостности котла (герметичность), фланцевых и резьбовых соединений, соединений секций газоходов. |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Проверка состояния наружных креплений, заземления. (Ослабление не допускается, в случае необходимости выполнить протяжку соединений).
Периодическая продувка корпуса котла, согласно режимной карты и интенсивности накапливания шлама.
Принудительный предохранительного клапана подрывным рычагом.
|  | ТО1 (еженедельное техническое обслуживание, каждые 240 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6 | Выполняются все работы ЕТО |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Замена асбестовых уплотнений дымового тракта в случае необходимости.
|  | ТО2 (каждые 1440 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, малярная кисть, краска огнестойкая, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6, для очистки котла использовать химические реагенты на выбор, согласно иснтрукции: тринатрийфосфат, каустическая сода, 4% р-р технической соляной или адипиновой кислоты | Выполняются все работы ТО-1 |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5; табл.5, табл.6
Очиститка от накипи внутренних поверхностей котла (процент очистки 80 %)
Очистка от нагара и сажи газоход котла (процент очистки 80 -100 %)
Профилактический осмотр и ремонт электрооборудования, согласно табл. 5 Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5
Проверка состояния запорной арматуры, ревизия запорной арматуры на предмет наличия трещин в корпусах, состояния уплотнений, проичстка проходных отврестий затворов.
Осмотр и контроль сроков поверки КИП котла
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей
2 | Горелочное устройство FBR GAS P150/M | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Очистка корпуса от пыли и грязи |  | Инструкция завода изготовителя горелок GAS P 150/M
Контроль резьбовых соединений
Осмотр крепления сервопривода
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
|  | ТО 3 | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Проверка параметров срабатывания ПСК / ПЗК регуляторов газовой рампы.
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, газоанализатор, ветошь, мультиметр, дифференциальный манометр, мегомметр, щетка металлическая, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль резьбовых соединений
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
Осмотр и чистка смесительного комплекта
Очистка электродов ионизации и зажигания
Контроль и при необходимости выполнение регулировок реле давления воздуха (мин./макс.)
Контроль параметров сжигания газа газоанализатором
Контроль исправности срабатывания реле минимального давления газа.
Контроль исправности срабатывания реле максимального давления газа.
Проверка срабатывания датчиков безопасности.
3 | Контроллер ОВЕН | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор отверток, ветошь | Очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и постронних предметов |  | Руководство по эксплуатации программируемого контроллера ОВЕН
Проверка качества крепления контроллера на DIN-рейке
Проверка качества подключения внешних связей
4 | Насос питательной воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного иснтрумента, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Очистка наружных поверхностей, вентиляторов электродвигателей от пыли и загрязнений |  | Руководство по сервисному обслуживанию многоступенчатых насосов
Осмотр целостности корпуса насоса и электродвигателя
Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков, вибрации и температуры электродвигателя
Подтяжка ослабленных болтовых соединений
Проверка плотности фланцевых соединений
Проверка подключения насоса к заземлению
Проверка заполнения насоса рабочей жидкостью, удаление воздуха
Контроль направления вращения вала насоса
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка контактов в клеммной коробке (при обесточенном насосе)
Контроль и регулировка рабочей точки насоса, контроль напора и расхода
Внешний осмотр системы управления насосом
Проверка питающих напряжений
Проверка пусковых и защитных устройств
Проверка подключений внешних датчиков
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО, ТО-6
Ревизия втулки подшипника и уплотнительных колец.
5 | Счетчик газа турбинный СГ 16МТ-100-Р1, Ду 50 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр фланцевых соединений газовой линии. |  | Раздел 3 "Руководство по эксплуатации счетчика газа СГ-16МТ-100-Р"
Проверка отсутствия механических повреждений, очистка счетчика от загрязнений
Проверка состояния соединительных кабелей
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль равномерности вращения турбинки
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь, ЗИП к турбинному счетчику | Выполняются все работы ЕТО, ТО3
Полная разборка, промывка и дефектация с заменой поврежденных или изношенных деталей
6 | Сигнализатор загазованности СЗ-2С | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Осмотр, при необходимости очистка наружной поверхности |  | Руководство по эксплуатации Сигнализатор загазованности СЗ-2С
Проверка крепления и целостности электрических подключений
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, отвертка | Демонтаж сигнализатора для проведения метрологической поверки
7 | Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр корпуса фильтра |  | Руководство по эксплуатации Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354
Осмотр муфтовых, фланцевых, резьбовых соединений
Осмотр запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов
Очистка от пыли и грязи основных узлов
Устранение выявленных дефектов без вывода фильтра из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка ослабленных болтовых, резьбовых, муфтовых и фланцевых соединений
Очистка от загрязнений блока управления фильтра
|  | ТО 6 (каждые полгода) | Набор слесарного инструмента, ветошь, синтетическая жесткая щетка | Очистка эжектора и сетчатого фильтра эжектора
Очистка ограничителя потока заполнения солевого бака
Очистка ограничителя потока дренажа
Проверка фильтра в рабочем состоянии
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик, контрольный манометр, синтетическая жесткая щетка | Выполняются все работы ТО 1, ТО 6
Досыпка и при необходимости выравнивание фильтрующей массы
Замена вышедших из строя колпачков и штуцеров
Гидравлические испытания на рабочее давление
Промывка и очистка солерастворителя
8 | Дымовая труба, длиной вертикальной части | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осомтр дымовой трубы, очистка от пыли и загрязнений смотровых лючков, контроль надежности болтовых соединений. |  | ПБ 03-445-02, раздел № 5
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Измерение температуры уходящих газов, по каждому стволу от котла.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Визуальный осомтр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Газоанализатор, отвес | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполнение наблюдений за вертикальностью дымовой трубы (с использованием отвеса)
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Газоанализатор, отвес, мегомметр, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
Инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура дымовой трубы
Инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы
проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов
9 | Холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса охладителя, очистка отзагрязнений |  | Руководство по эксплуатации холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик,эмальтермостойкая, кисть малярная | Выполняются все оработы ЕТО
Промывка и очистка контуров охладителя (охлаждающий/отбора проб)
Гидравлические испытания контуров охладителя на рабочее давление (охлаждающий/отбора проб)
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей охладителя
10 | Установка дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса установки дозирования, очистка от загрязнений |  | Рукводство по эксплуатации установки дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100
Контроль уровня реагентов в емкости установки
Устранение выявленных дефектов без вывода установки из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта | Выполняются все работы ЕТО
Контроль настроечных параметров установки дозирования
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Осмотр и при необходимости очистка инжекторного клапана
Осмотр и при необходимости продувка полиэтиленовых нагнетательных трубок
Очистка сетчатого фильтра ПВДФ в основании насоса
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 6
Устранение выявленных утечек, при необходимости замена вышедших из строя частей
Промывка емкости для реагентов
11 | Щиты (ЩС, ЩА) | ТО 1 (каждый месяц) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов электрощитов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа |  | ПТЭЭП приложение 3, пункт 28.7; ПТЭЭП приложение 3. п. 28.11, Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Устранение загрязнений на панелях, ликвидация пыли и строительного мусора механическим, химическим и вакуумным способом в секциях электрических щитов.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) должна производиться нажатием на кнопку «Тест»
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ)
Проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений
Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (со снятием напряжения изолированным инструментом)
Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (вручную, принудительным включением управляющего напряжения): контакторов, контроллеров, датчиков, реле, пускателей и т. п.
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток, пирометр | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
регламентные работы по измерению температуры устройств защиты и автоматики, токопроводящих шин, разъемов, контактных соединений бесконтактным измерителем-пирометром
12 | Клапан электромагнитный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь | Очистка корпуса от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации 1901-KBNE016-190-220AC
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, мультиметр | Выполняются все работы ТО 1
Контроль полного открытия/закрытия клапана
Контроль отсутствия посторонних шумов
Контроль состояния уплотнений клапана
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
13 | Клапан обратный | ТО 1 (каждый месяц) | ветошь | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений клапана, очистка от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации обратного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ТО 1
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
Проверка работоспособности обратного клапана
14 | Вентиль запорный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
15 | Затвор дисковый поворотный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Руководство по эксплуатации поворотного затвора
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, седловое уплотнение | Выполняются все работы ТО 1
Разборка с выемкой штока и замена седлового уплотнения в случае необходимости.
16 | Фильтр сетчатый муфтовый (Ду 25 - Ду 32) | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Разборка с выемкой и промывкой фильтрующего элемента |  | Руководство по эксплуатации сетчатого фильтра
17 | Манометр ТМ-510Р | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, наличия клейм поверки, надёжность креплений, удаление загрязнений. |  | Руководство по эксплуатации Манометр ТМ-510Р
Проверка нулевой отметки шкалы
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, контрольный манометр | Выполняются все работы ТО 3
Проверка герметичности соединений импульсной линий, устранение неплотностей
Проверка срабатывания
Проверка правильности показаний
18 | Счетчик воды крыльчатый Ду32 | ТО1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, течей в местах соединений, надёжность креплений, удаление загрязнений, устранение течей подтяжкой резьбовых соединений. |  | Руководство по эксплуатации крыльчатого счетчика воды
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, раствор средства для удаления накипи | Выполняются все работы ТО 1
Обработка внутренних полостей прибора средством для удаления накипи или преобразователем ржавчины, промывка прибора проточной холодной водой
19 | Фильтр газовый ФН2-2М | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Компрессор, набор слесарного инструмента, ветошь | Демонтаж и чистка фильтрующего элемента сжатым воздухом |  | Руководство по эксплуатации фильтра газового ФН2-2М
20 | Регулятор давления газа RG/2MB | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Проверка давления срабатывания автоматического отключающего устройства по понижению и повышению давления |  | Руководство по эксплуатации регулятора давления газа RG/2MB
Проверка давления начала срабатываниясбросного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Выполняются все работы ТО 6
Контроль выходного давления регулятора
21 | Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70 | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор шестигранных отверток, ветошь | Контроль настроченых параметров сбросного клапана, выполнение регулировки в случае необходимости |  | Руководство по эксплуатации Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70
22 | Клапан электромагнитный муфтовый КЗГЭМ 50 СД | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Визуальный контроль | Внешний осмотр, контроль отсутствия повреждения линий связи со схемой управления |  | Руководство по эксплуатации КЗГЭМ 50 СД
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Схема управления клапаном | Проверка открытия клапана по показаниям индикатора состояния схемы управления и по наблюдениям за прохождением газа на газопотребляющее оборудование
Проверка срабатывания клапана по характерному щелчку
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мыльная эмульсия, газоиндикатор с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН4 | Контроль отсутствия протечки по отсутствию пузырей после обработки стыков мыльной эмульсией.
Контроль отсутствия протечки не более допустимой для класса герметичности В по ГОСТ 9544-93 (0,018 см³/мин * DN)
23 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2 | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мегомметр, ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр |  | Руководство по эксплуатации АИР-20/М2
Проверка герметичности системы
Контроль прочности крепления АИР-20/М2, отсутствия обрыва заземляющего провода
Контроль функционирования АИР-20/М2
Проверка установки значения выходного сигнала АИР-20/М2, соответствующего нулевому значению
Проверка электрического сопротивления изоляции
24 | Газопровод внутренний Ду 159, протяженность 8,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 108, протяженность 0,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 89, протяженность 2,0 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 57, протяженность 9,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 32, протяженность 8,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 25, протяженность 1,4 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 20, протяженность 30,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 15, протяженность 1,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
25 | Трубопровод пара Ду 100х4,0; протяженность 8,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 80х4,0; протяженность 6,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 65х3,5; протяженность 6,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 50х3,5; протяженность 5,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 40х3,5; протяженность 12,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 32х3,2; протяженность 1,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 25х2,8; протяженность 16,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 20х2,8; протяженность 19,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 15х2,5; протяженность 18,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
Разработал:
| Ведущий инженер по тепловым сетям и котельным |  |  |  | К.А. Нерадовский

## ТК_трудозатраты (hidden)
№ п/п | Наименование оборудования | Период проведения | Материал, инструмент | Выполняемые работы | Трудозатраты чел./час. | Нормативная документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Котел паровой КПО-1600 в комплекте с указателями уровня, паровым коллектором, колонкой датчиков уровня воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Осмотр целостности котла (герметичность), фланцевых и резьбовых соединений, соединений секций газоходов. |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Проверка состояния наружных креплений, заземления. (Ослабление не допускается, в случае необходимости выполнить протяжку соединений).
Периодическая продувка корпуса котла, согласно режимной карты и интенсивности накапливания шлама.
Принудительный предохранительного клапана подрывным рычагом.
|  | ТО1 (еженедельное техническое обслуживание, каждые 240 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6 | Выполняются все работы ЕТО |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", раздел 4
Замена асбестовых уплотнений дымового тракта в случае необходимости.
|  | ТО2 (каждые 1440 часов работы) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, малярная кисть, краска огнестойкая, ветошь, шнур асбестовый ШАОН 6, для очистки котла использовать химические реагенты на выбор, согласно иснтрукции: тринатрийфосфат, каустическая сода, 4% р-р технической соляной или адипиновой кислоты | Выполняются все работы ТО-1 |  | Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5; табл.5, табл.6
Очиститка от накипи внутренних поверхностей котла (процент очистки 80 %)
Очистка от нагара и сажи газоход котла (процент очистки 80 -100 %)
Профилактический осмотр и ремонт электрооборудования, согласно табл. 5 Инструкция завода-изготовителя НПО "Инверсия", п.3.5
Проверка состояния запорной арматуры, ревизия запорной арматуры на предмет наличия трещин в корпусах, состояния уплотнений, проичстка проходных отврестий затворов.
Осмотр и контроль сроков поверки КИП котла
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей
2 | Горелочное устройство FBR GAS P150/M | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Очистка корпуса от пыли и грязи |  | Инструкция завода изготовителя горелок GAS P 150/M
Контроль резьбовых соединений
Осмотр крепления сервопривода
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
|  | ТО 3 | Набор слесарного инструмента, детектор утечек газа, ветошь | Проверка параметров срабатывания ПСК / ПЗК регуляторов газовой рампы. | 0.3
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, газоанализатор, ветошь, мультиметр, дифференциальный манометр, мегомметр, щетка металлическая, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль резьбовых соединений
Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков и вибрации.
Осмотр и чистка смесительного комплекта
Очистка электродов ионизации и зажигания
Контроль и при необходимости выполнение регулировок реле давления воздуха (мин./макс.)
Контроль параметров сжигания газа газоанализатором
Контроль исправности срабатывания реле минимального давления газа.
Контроль исправности срабатывания реле максимального давления газа.
Проверка срабатывания датчиков безопасности.
3 | Контроллер ОВЕН | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор отверток, ветошь | Очистка корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и постронних предметов |  | Руководство по эксплуатации программируемого контроллера ОВЕН
Проверка качества крепления контроллера на DIN-рейке
Проверка качества подключения внешних связей
4 | Насос питательной воды | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного иснтрумента, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Очистка наружных поверхностей, вентиляторов электродвигателей от пыли и загрязнений |  | Руководство по сервисному обслуживанию многоступенчатых насосов
Осмотр целостности корпуса насоса и электродвигателя
Контроль отсутствия посторонних шумов, стуков, вибрации и температуры электродвигателя
Подтяжка ослабленных болтовых соединений
Проверка плотности фланцевых соединений
Проверка подключения насоса к заземлению
Проверка заполнения насоса рабочей жидкостью, удаление воздуха
Контроль направления вращения вала насоса
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка контактов в клеммной коробке (при обесточенном насосе)
Контроль и регулировка рабочей точки насоса, контроль напора и расхода
Внешний осмотр системы управления насосом
Проверка питающих напряжений
Проверка пусковых и защитных устройств
Проверка подключений внешних датчиков
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного иснтрумента, съемники, ветошь, вибромер, пирометр, мультиметр | Выполняются все работы ЕТО, ТО-6
Ревизия втулки подшипника и уплотнительных колец.
5 | Счетчик газа турбинный СГ 16МТ-100-Р1, Ду 50 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр фланцевых соединений газовой линии. |  | Раздел 3 "Руководство по эксплуатации счетчика газа СГ-16МТ-100-Р"
Проверка отсутствия механических повреждений, очистка счетчика от загрязнений
Проверка состояния соединительных кабелей
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Контроль равномерности вращения турбинки
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, анализатор утечек газа, ветошь, ЗИП к турбинному счетчику | Выполняются все работы ЕТО, ТО3
Полная разборка, промывка и дефектация с заменой поврежденных или изношенных деталей
6 | Сигнализатор загазованности СЗ-2С | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Осмотр, при необходимости очистка наружной поверхности |  | Руководство по эксплуатации Сигнализатор загазованности СЗ-2С
Проверка крепления и целостности электрических подключений
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, отвертка | Демонтаж сигнализатора для проведения метрологической поверки
7 | Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Осмотр корпуса фильтра |  | Руководство по эксплуатации Двухступенчатая установка умягчения воды GSA -1465-1354
Осмотр муфтовых, фланцевых, резьбовых соединений
Осмотр запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов
Очистка от пыли и грязи основных узлов
Устранение выявленных дефектов без вывода фильтра из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Выполняются все работы ЕТО
Протяжка ослабленных болтовых, резьбовых, муфтовых и фланцевых соединений
Очистка от загрязнений блока управления фильтра
|  | ТО 6 (каждые полгода) | Набор слесарного инструмента, ветошь, синтетическая жесткая щетка | Очистка эжектора и сетчатого фильтра эжектора
Очистка ограничителя потока заполнения солевого бака
Очистка ограничителя потока дренажа
Проверка фильтра в рабочем состоянии
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик, контрольный манометр, синтетическая жесткая щетка | Выполняются все работы ТО 1, ТО 6
Досыпка и при необходимости выравнивание фильтрующей массы
Замена вышедших из строя колпачков и штуцеров
Гидравлические испытания на рабочее давление
Промывка и очистка солерастворителя
8 | Дымовая труба, длиной вертикальной части | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осомтр дымовой трубы, очистка от пыли и загрязнений смотровых лючков, контроль надежности болтовых соединений. |  | ПБ 03-445-02, раздел № 5
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Измерение температуры уходящих газов, по каждому стволу от котла.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Газоанализатор | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Визуальный осомтр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Газоанализатор, отвес | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполнение наблюдений за вертикальностью дымовой трубы (с использованием отвеса)
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Газоанализатор, отвес, мегомметр, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
Инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура дымовой трубы
Инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы
проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов
9 | Холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса охладителя, очистка отзагрязнений |  | Руководство по эксплуатации холодильник отбора проб двухточечный ХДОПВ-125-40
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, ручной насос опрессовщик,эмальтермостойкая, кисть малярная | Выполняются все оработы ЕТО
Промывка и очистка контуров охладителя (охлаждающий/отбора проб)
Гидравлические испытания контуров охладителя на рабочее давление (охлаждающий/отбора проб)
Восстановление ЛКП окрашенных поверхностей охладителя
10 | Установка дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100 | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Набор слесарного инструмента, ветошь | Визуальный наружный осмотр корпуса установки дозирования, очистка от загрязнений |  | Рукводство по эксплуатации установки дозирования комплексонатов Hydroсhem 140; 710/100
Контроль уровня реагентов в емкости установки
Устранение выявленных дефектов без вывода установки из рабочего режима
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта | Выполняются все работы ЕТО
Контроль настроечных параметров установки дозирования
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Осмотр и при необходимости очистка инжекторного клапана
Осмотр и при необходимости продувка полиэтиленовых нагнетательных трубок
Очистка сетчатого фильтра ПВДФ в основании насоса
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор слесарного инструмента, ветошь, режимная карта, ручной насос опрессовщик | Выполняются все работы ЕТО
Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 6
Устранение выявленных утечек, при необходимости замена вышедших из строя частей
Промывка емкости для реагентов
11 | Щиты (ЩС, ЩА) | ТО 1 (каждый месяц) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей (ремонт или замена) отдельных компонентов электрощитов, в том числе узлов крепления, защитных панелей и элементов блокировки несанкционированного доступа |  | ПТЭЭП приложение 3, пункт 28.7; ПТЭЭП приложение 3. п. 28.11, Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Устранение загрязнений на панелях, ликвидация пыли и строительного мусора механическим, химическим и вакуумным способом в секциях электрических щитов.
|  | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) должна производиться нажатием на кнопку «Тест»
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ)
Проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений
Проверка усилия затяжки винтовых и болтовых соединений и зажимов, при необходимости — их протяжка (со снятием напряжения изолированным инструментом)
Контрольная проверка работоспособности электромагнитных устройств и электронных модулей (вручную, принудительным включением управляющего напряжения): контакторов, контроллеров, датчиков, реле, пускателей и т. п.
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Пылесос, ветошь, мультиметр, набор отверток, пирометр | Выполняются все работы ТО 1
Выполняются все работы ТО 3
Выполняются все работы ТО 6
регламентные работы по измерению температуры устройств защиты и автоматики, токопроводящих шин, разъемов, контактных соединений бесконтактным измерителем-пирометром
12 | Клапан электромагнитный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь | Очистка корпуса от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации 1901-KBNE016-190-220AC
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, мультиметр | Выполняются все работы ТО 1
Контроль полного открытия/закрытия клапана
Контроль отсутствия посторонних шумов
Контроль состояния уплотнений клапана
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
13 | Клапан обратный | ТО 1 (каждый месяц) | ветошь | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений клапана, очистка от пыли и загрязнений |  | Руководство по эксплуатации обратного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Выполняются все работы ТО 1
Полная разборка и чистка всех деталей клапана
Проверка работоспособности обратного клапана
14 | Вентиль запорный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
15 | Затвор дисковый поворотный | ТО 1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Осмотр наружной поверхности, крепежных соединений, герметичность мест соединений вентиля, очистка от пыли и загрязнений, устранение неплотностей подтяжкой резьбовых соединений |  | Руководство по эксплуатации поворотного затвора
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, седловое уплотнение | Выполняются все работы ТО 1
Разборка с выемкой штока и замена седлового уплотнения в случае необходимости.
16 | Фильтр сетчатый муфтовый (Ду 25 - Ду 32) | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Разборка с выемкой и промывкой фильтрующего элемента |  | Руководство по эксплуатации сетчатого фильтра
17 | Манометр ТМ-510Р | ТО 3 (каждые 3 месяца) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, наличия клейм поверки, надёжность креплений, удаление загрязнений. | 0.06 | Руководство по эксплуатации Манометр ТМ-510Р
|  |  |  | Проверка нулевой отметки шкалы | 0.09
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, контрольный манометр | Выполняются все работы ТО 3 | 0.15
|  |  |  | Проверка герметичности соединений импульсной линий, устранение неплотностей | 0.15
|  |  |  | Проверка срабатывания | 0.08
|  |  |  | Проверка правильности показаний | 0.2
18 | Счетчик воды крыльчатый Ду32 | ТО1 (каждый месяц) | Ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, течей в местах соединений, надёжность креплений, удаление загрязнений, устранение течей подтяжкой резьбовых соединений. |  | Руководство по эксплуатации крыльчатого счетчика воды
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Ветошь, набор слесарного инструмента, раствор средства для удаления накипи | Выполняются все работы ТО 1
Обработка внутренних полостей прибора средством для удаления накипи или преобразователем ржавчины, промывка прибора проточной холодной водой
19 | Фильтр газовый ФН2-2М | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Компрессор, набор слесарного инструмента, ветошь | Демонтаж и чистка фильтрующего элемента сжатым воздухом |  | Руководство по эксплуатации фильтра газового ФН2-2М
20 | Регулятор давления газа RG/2MB | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Проверка давления срабатывания автоматического отключающего устройства по понижению и повышению давления |  | Руководство по эксплуатации регулятора давления газа RG/2MB
Проверка давления начала срабатываниясбросного клапана
|  | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода | Выполняются все работы ТО 6
Контроль выходного давления регулятора
21 | Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70 | ТО 12 (каждые 12 месяцев) | Набор шестигранных отверток, ветошь | Контроль настроченых параметров сбросного клапана, выполнение регулировки в случае необходимости |  | Руководство по эксплуатации Предохранительно-сбросной клапан СК1 1/4-0,5-10-70
22 | Клапан электромагнитный муфтовый КЗГЭМ 50 СД | ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) | Визуальный контроль | Внешний осмотр, контроль отсутствия повреждения линий связи со схемой управления |  | Руководство по эксплуатации КЗГЭМ 50 СД
|  | ТО 1 (каждый месяц) | Схема управления клапаном | Проверка открытия клапана по показаниям индикатора состояния схемы управления и по наблюдениям за прохождением газа на газопотребляющее оборудование
Проверка срабатывания клапана по характерному щелчку
|  | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мыльная эмульсия, газоиндикатор с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН4 | Контроль отсутствия протечки по отсутствию пузырей после обработки стыков мыльной эмульсией.
Контроль отсутствия протечки не более допустимой для класса герметичности В по ГОСТ 9544-93 (0,018 см³/мин * DN)
23 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2 | ТО 6 (каждые 6 месяцев) | Мегомметр, ветошь, набор слесарного инструмента | Внешний осмотр |  | Руководство по эксплуатации АИР-20/М2
Проверка герметичности системы
Контроль прочности крепления АИР-20/М2, отсутствия обрыва заземляющего провода
Контроль функционирования АИР-20/М2
Проверка установки значения выходного сигнала АИР-20/М2, соответствующего нулевому значению
Проверка электрического сопротивления изоляции
24 | Газопровод внутренний Ду 159, протяженность 8,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 108, протяженность 0,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 89, протяженность 2,0 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 57, протяженность 9,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 32, протяженность 8,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 25, протяженность 1,4 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 20, протяженность 30,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
| Газопровод внутренний Ду 15, протяженность 1,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента, мыльная эмульсия | Осмотр технического состояния газопровода
Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования
Проверка на утечку газа газозапорной арматуры
25 | Трубопровод пара Ду 100х4,0; протяженность 8,3 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода |  | Справочник СТО и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 80х4,0; протяженность 6,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 65х3,5; протяженность 6,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Трубопровод пара Ду 50х3,5; протяженность 5,1 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 40х3,5; протяженность 12,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 32х3,2; протяженность 1,8 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 25х2,8; протяженность 16,5 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 20х2,8; протяженность 19,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
| Конденсатопровод Ду 15х2,5; протяженность 18,6 м | ТО 1 (ежемесячно) | Набор слесарного инструмента | Осмотр технического состояния трубопровода
Проверка работы запорной и дренажной арматуры
Устранение выявленных неплотностей фланцевых и резьбовых соединений
Разработал:
| Ведущий инженер по тепловым сетям и котельным |  |  |  | К.А. Нерадовский

## расчет № 1
Расчет стоимости работ эксплуатационного персонала
№№ п/п | Наименование затрат | Кол-во, ед. | Стоимость 1 часа, руб. | Количество рабочих часов в месяце по каждой должности оперативного персонала | Затраты в месяц, руб. | Затраты в год,руб
1 | Раздел: оперативный (дежурный) персонал
1.1 | Оператор котельной
1.2 | Слесарь-ремонтник
1.3 | Инженер по эксплуатации
1.4 | Инженер-химик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу: |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по расчету:
НДС (если предусмотрен) |  |  |  |  | 0 | 0
ВСЕГО, руб. с учетом НДС (если предусмотрен) |  |  |  |  | 0 | 0
Составил:

## Расчет № 2
Расчет стоимости технического обслуживания оборудования
|  | Сметная стоимость работ |  | 0 |  |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда |  | 0 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Периодичность | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего |  | на ед. | общая | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ТО Котел водогрейный Viessmann Vitomax-200LW, жаротрубный 10 МВт в комплекте с контроллером Vitotronic 100, каскадным контроллером Vitotronic 300
1
ТО Горелочное устройство Weishaupt WKGL 70/3-A
2
ТО Приточная установка КЦКП-25-У3 G=31000 м³/ч
3
ТО Центробежный насос
4
ТО Двухступенчатая установка умягчения воды S 1354-D
5
ТО Насосная станция жидкого топлива KRAL (винтовые насосы)
6
ТО Установка дозирования комплексонатов Hydroсhem
7
ТО Резервуар запаса питательной воды Aquatech ATV-10000 (вертикальный), V= 10 м³
8
ТО Расширительный мембранный бак Reflex G2000 (вертикальный)
9
ТОГрязевик ГВ 300-1,6 Ду300
10
ТО Теплообменник подогрева подпиточной воды, пластинчатый, "МАШИМПЭКС", NT50MHV/CDS-16/21
11
ТО Щиты (ЩС, ЩА)
12
ТО Клапан обратный
13
ТО Вентиль запорный
14
ТО Затвор дисковый поворотный
15
ТО Фильтр сетчатый
16
ТО Манометр ТМ
17
ТО Электропривод AUMA
18
ТО Счетчик воды крыльчатый Ду32
19
ТО Дымовая труба, длиной вертикальной части 30 м
20
ТО Система молниезащиты (молниеприемник тросовый L=18 м, контур заземления топливных емкостей, молниеприемник на дымовой трубе L=1 м, контур заземления здания котельной)
21
ТО Счетчик газа турбинный TZ Fluxi
22
ТО Сигнализатор загазованности RGDMETMP1
23
ТО Сигнализатор загазованности RGDCOOMP1
24
ТО Клапан электромагнитный SEISMIC16M90C
25
ТО Фильтр газовый ФН6-6
26
ТО Клапан электромагнитный М16/RMO
27
ТО Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2
28
ТО Регулятор давления газа Weishaupt
29
ТО Газопровод внутренний
30 |  | Газопровод внутренний Ду 159, протяженность 50 м
Газопровод внутренний Ду 108, протяженность 50 м
Газопровод внутренний Ду 57, протяженность 35 м
Газопровод внутренний Ду 32, протяженность 170 м
ТО Трубопроводы в пределах котельной, запорная арматура.
31 |  | Трубопровод горячей воды Ду 80; протяженность 30 м
Трубопровод горячей воды Ду 100; протяженность 40 м
Трубопровод горячей воды Ду 150; протяженность 50 м
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 0 | 0
Накладные расходы | [7 empty] | 0
В том числе, справочно:
0
Сметная прибыль | [7 empty] | 0
В том числе, справочно:
0
Итоги по смете:
Техническое обслуживание | [7 empty] | 0
Итого | [7 empty] | 0
В том числе:
ФОТ | [7 empty] | 0
Накладные расходы | [7 empty] | 0
Сметная прибыль | [7 empty] | 0
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [7 empty] | 0
НДС | [7 empty] | 0
ВСЕГО, с учетом НДС | [7 empty] | 0
Составил
Проверил

## расчет № 3
Расчет стоимости аварийно-диспетчерского обслуживания
№ пп | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость | Стоимость работ в месяц, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
НДС (если предусмотрен)
ВСЕГО, с учетом НДС (если предусмотрен)
Составил
Проверил

## Расчет №4
Расчет стоимости страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объектерудования для ремонтного персонала
№п/п | Наименование объекта | Страховая сумма, руб. | Страховой тариф | Страховая премия (стоимость полиса), руб/год
Составил
Проверил

## Расчет № 5
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
(наименование )
№ пп | Наименование объекта | Наименование | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  | Технического обслуживания | Работ оперативного дежурного персонала | Аварийно-диспетчерского обслуживания | Расчет стоимости страхования гражданской ответственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Котельная установленной мощностью 30 МВт на отм. +960 | Основные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | НДС - 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по сводному расчету |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составил
Проверил