## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ребрендинг. Гостиница №3. ИБП СУГК.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Характеристика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж оборудования ИБП
Помещение серверной (MDF). ИБП Smart-UPS RT 10000 XL
1 | ТО и ремонт. Отдельно устанавливаемый: блок питания | шт | 1 |  | Тип online Мощность 10000 Вт Мощность 10000 ВA Входное напряжение 230 — 400 В Частота входного напряжения 45 — 65 Гц Частота входного напряжения автоопределение Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой 6 Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой 4 Выходной разъем клеммная колодка Напряжение при питании от батареи 220-240 +/- 3% В Частота при питании от батареи 50/60 +/- 3% Гц Форма выходного сигнала синусоида Уровень шума 55 дБ КПД 95 % Время батарейной поддержки 3.8 мин Установка возможен монтаж в 19" стойку Типоразмер 6U Цвет корпуса черный Размеры (ШхГхВ) 432 х 715 х 263 мм Вес 111.82 кг
2 | Демонтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1. Демонтаж аккумуляторов | шт | 32
3 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1. Монтаж аккумуляторов | шт | 32
4 | Аккумулятор HR1221W F2 WBR | шт. | 32 |  | Рабочее напряжение АКБ, 12В Емкость по С20, 5 Ач Технология AGM Клеммы F2 (faston) 6.3 mm Длина 90 мм Ширина 70 мм Высота без учета клемм 101 мм Высота с учетом клемм 107 мм Вес 1.9 кг
5 | Блоки розеток | 100 шт | 0.04 |  | Серия блоков розеток: SHE Вариант исполнения корпуса: горизонтальный Монтажная высота: 1U Общее количество розеток: 8 Количество и тип розеток: 8 x Schuko Длина кабеля питания: 2.5 м Количество и сечение проводов кабеля: 3 х 1,5 кв. мм Тип вилки кабеля питания: Schuko Материал корпуса: алюминиевый профиль с порошково-полимерным покрытием Цвет: черный Цвет кабеля питания: черный Особенности: Выключатель с подсветкой
6 | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой, 8 розеток Schuko (16A), 250В, кабель питания 3х1.5мм2, длина 2.5 м, с вилкой Schuko, 482.6x44.4x44.4мм (ДхШхВ) SHE19-8SH-S-2.5EU Hyperline | компл. | 4
Помещение кроссовой (IDF) стойка СОУЭ
7 | Отдельно устанавливаемый: блок питания | шт | 1
8 | SRT10KRMXLI - APC Smart-UPS SRT 10000 ВА RM 230 В, On-Line (Стойка 6U) в комплектации должно быть: плата SNMP интерфейса и температурный датчик | компл. | 1 |  | Тип online Мощность 10000 Вт Мощность 10000 ВA Входное напряжение 230 — 400 В Частота входного напряжения 45 — 65 Гц Частота входного напряжения автоопределение Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой 6 Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой 4 Выходной разъем клеммная колодка Напряжение при питании от батареи 220-240 +/- 3% В Частота при питании от батареи 50/60 +/- 3% Гц Форма выходного сигнала синусоида Уровень шума 55 дБ КПД 95 % Время батарейной поддержки 3.8 мин Установка возможен монтаж в 19" стойку Типоразмер 6U Цвет корпуса черный Размеры (ШхГхВ) 432 х 715 х 263 мм Вес 111.82 кг
9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
10 | Шкафа внешнего сервисного байпаса ЩИБП-АС-40А | компл. | 1 |  | Модель щита ЩИБП 40А Применяется с ИБП СИП380А 15/20 кВА, СИП380Б 10/20 кВА Тип устройства Байпасный щит Номинальное напряжение 220/380 или 230/400 В переменного тока Тип размещения Настенный Гарантия 12 месяцев Максимальный коммутируемый ток 40 ампер Размер (Ш х Г х В), мм 450х131х270 Вес нетто, 8 кг
11 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.3
12 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | м | 30.6 |  | Сертификат POCC RU.AB28.H21495 Цвет Серый Материал изделия ПВХ Наличие протяжки Да Диаметр внешний, мм20 Тип изделия Труба гибкая Масса, кг0.035 Нормативный документ ТУ 2248-002-18461115-2010 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 Пожаробезопасность Не распространяет горение Стойкость к ультрафиолету Есть
13 | Клипсы (зажимы) | шт. | 53 |  | Держатель с защелкой предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Диаметр 20 мм. Материал - полипропилен, АБС-пластик. Цвет - серый, RAL 7035. Температура эксплуатации от -25 до +60 °С. Держатели разного диаметра могут быть состыкованы друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа ''ласточкин хвост'' и могут быть установлены на направляющую для крепления держателей
14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.15
15 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N.PE)-0.66 ТРТС | м | 30.6 | Сертификат RU C-RU.ME20.B00119 Количество жил 5 Сечение жилы, мм4 Марка ВВГнг-FRLS
16 | Блоки розеток | 100 шт | 0.02
17 | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой, 8 розеток Schuko (16A), 250В, кабель питания 3х1.5мм2, длина 2.5 м, с вилкой Schuko, 482.6x44.4x44.4мм (ДхШхВ) SHE19-8SH-S-2.5EU Hyperline | компл. | 2 |  | Серия блоков розеток: SHE Вариант исполнения корпуса: горизонтальный Монтажная высота: 1U Общее количество розеток: 8 Количество и тип розеток: 8 x Schuko Длина кабеля питания: 2.5 м Количество и сечение проводов кабеля: 3 х 1,5 кв. мм Тип вилки кабеля питания: Schuko Материал корпуса: алюминиевый профиль с порошково-полимерным покрытием Цвет: черный Цвет кабеля питания: черный Особенности: Выключатель с подсветкой
Помещение ГРЩ
18 | Отдельно устанавливаемый: блок питания | шт | 1
19 | ИБП APC SUVTP30KH4B4S в комплектации должно быть: плата SNMP интерфейса и температурный датчик | компл. | 1 |  | Выходная мощность 24.0кВт/30.0кВА Максимальная задаваемая мощность(Вт) 24.0кВт/30.0кВА Номинальное выходное напряжение 400V 3PH Уровень выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В Эффективность под полной нагрузкой 95.8 % Искажения формы выходного напряжения Менее 5% при полной нагрузке Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47–53 Гц для номинала в 50 Гц Выходная частота (не синхронизированная) 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц Другие выходные напряжения 380, 415 Пик-фактор нагрузки 03:01 Топология двойное преобразование Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Максимальная выходная сила тока 48 Байпас Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас Номинальное входное напряжение 400V 3PH Входная частота 40–70 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Диапазон входного напряжения при работе от сети 304–477В Эффективность под полной нагрузкой 95.8 % Другие значения входного напряжения 380, 415 Максимальный входной ток 41.0A Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой 0.98 Тип батарей Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) Предварительно установленные батареи 4 Типовое время перезарядки 5часов Номинальное напряжение батареи ±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) Интерфейсный порт (ы) DB-9 RS-232, Smart-Slot Предварительно установленные платы SmartSlot™ AP9631 Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности Аварийное отключение питания (EPO) Максимальная высота 1490mm, 149.0cm Максимальная ширина 523mm, 52.3cm Максимальная глубина 842mm, 84.2cm Масса нетто 629.09Кг. Масса брутто 660.0Кг. Класс защиты IP 20 Соответствие требованиям C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111
20 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
21 | Шкафа внешнего сервисного байпаса ЩИБП-АС-80А | компл. | 1 |  | Модель щита ЩИБП 40А Применяется с ИБП СИП380А 15/20 кВА, СИП380Б 10/20 кВА Тип устройства Байпасный щит Номинальное напряжение 220/380 или 230/400 В переменного тока Тип размещения Настенный Гарантия 12 месяцев Максимальный коммутируемый ток 40 ампер Размер (Ш х Г х В), мм 450х131х270 Вес нетто, 8 кг
22 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.4
23 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 32 мм | м | 40.8
24 | Клипсы (зажимы) | шт. | 70
25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м | 0.4
26 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х16-1 | м | 40.8
Раздел 2. Монтаж оборудования СУГК
27 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 7.8
28 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 79.56 |  | Сертификат POCC RU.AB28.H21495 Цвет Серый Материал изделия ПВХ Наличие протяжки Да Диаметр внешний, мм16 Диаметр внутренний, мм10.7 Тип изделия Труба гибкая Масса, кг0.035 Нормативный документ ТУ 2248-002-18461115-2010 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 Пожаробезопасность Не распространяет горение Стойкость к ультрафиолету Есть
29 | Клипсы (зажимы) | шт. | 1365 |  | Держатель с защелкой предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Диаметр 16 мм. Материал - полипропилен, АБС-пластик. Цвет - серый, RAL 7035. Температура эксплуатации от -25 до +60 °С. Держатели разного диаметра могут быть состыкованы друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа ''ласточкин хвост'' и могут быть установлены на направляющую для крепления держателей
30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 7.8
31 | Кабель силовойПВС 2х0,75 мм2 | м | 795.6 |  | Климатическое исполнение провода ПВС 2*0.75 УХЛ, 4 категория размещения по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации провода ПВС 2х0,75: от -25 до +40. Провод не распространяет горение при одиночной прокладке.. Срок службы провода соединительного ПВС 2х0.75 не менее 6 лет с даты изготовления.
32 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 156
33 | Сервопривод VALTEC электротермический нормально открытый | компл. | 156 |  | напряжение питания – 220 В (50 Гц); максимальный ток – 300 мА; мощность – 2,0 Вт; сечение проводников (2 шт.) – 0,75 мм2; длина провода – 1 м; присоединительный размер – М30 х 1,5.
34 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 шт | 6.24