## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение №1 к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
____________________ |  |  |  | Первый заместитель
_________________________ |  |  |  | генерального директора
НАО "Красная поляна"
________________________ |  |  |  | ___________К.Ю. Яковлев
"__" _______________2019 г. |  |  |  | "__" _____________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на проведение ремонта магистральной тепловой сети в районе КЦ "Сбербанк России" на отм. +960 м.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт магистральной тепловой сети
| Разборка покрытий и оснований: брусчатка | м² | 85.5
| Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 Размер котлована: 2,5м х 4,5м х 19м. | м³ | 207.75
| Демонтаж поврежденного трубопровода Ду 325 мм. с использованием газорезки (4 реза) | м. | 6
| Монтаж нового трубопровода Ду 325 мм. с использованием электрогазосварки (8 врезок) | м. | 6
| Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм по ГОСТ 10704-91 | м. | 6
| Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 325 мм ОТВОДЫ | шт. | 2
| Отводы стальные 90 градусов в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм по ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
| Заделка стыков трубопровода Ду 325 мм. с использованием комплекта для заделки стыков труб в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм. | комплект | 8
| Обратная засыпка грунта | м³ | 207.75
| Восстановление покрытий и оснований: брусчатка | м² | 85.5
Раздел 2. Восстановление неподвижной опоры
| Демонтаж старой опоры | м³ | 1.3
| Изготовление сетки из арматуры Ø 8 ммм., ячейка 100 х 100 мм. | кг. | 18.24
| Изготовление апалубки под неподвижную опору из деревянных щитов. Размер 1,8м х 0,9м х 0,8м | м³ | 0.2
| Заливка бетона В20 под неподвижную опору | м³ | 1.3
Раздел 3. Переврезка т/п внутри тепловой камеры ТК-7
| Разборка покрытий и оснований: брусчатка | м² | 16
| Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 Размер котлована: 4м х 4м х 0,5м. | м³ | 8
| Демонтаж плиты- крышки тепловой камеры (размер плиты 3м х 2 м.) | шт | 2
| Демонтаж поврежденного трубопровода Ду 325 мм. с использованием газорезки (4 реза) | м. | 6
| Демонтаж подающего и обратного трубопровода Ду 159 мм. в здание КЦ "Сбербанк России"с использованием газорезки (4 реза) | м. | 4
| Монтаж нового трубопровода Ду 325 мм. с использованием электрогазосварки (4 врезок) | м. | 6
| Монтаж магистральной задвижки Ду 300 мм. | шт. | 2
| Монтаж подающего и обратного трубопровода Ду 159 мм. в здание КЦ "Сбербанк России" с использованием электрогазосварки (4 врезок) | м. | 5
| Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 159 мм ОТВОДЫ | шт. | 2
| Отводы стальные 90 градусов в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 6 мм по ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
| Монтаж крана шарового Ду 150 мм. на подающем и обратном трубопровоеа Ду 159 мм. в здание КЦ "Сбербанк России" с использованием электрогазосварки | шт. | 2
| Монтаж байпасной линии Ду 219 мм. с использованием электрогазосварки | м. | 2
| Монтаж крана шарового Ду 200 мм. на байпасной линии | шт. | 1
| Отводы стальные 90 градусов в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм по ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2
| Установка сбросных кранов Ду 32 мм. | шт. | 2
| Установка воздухоотводчиков | шт. | 2
| Воздухоотводчик автоматический Д=20 мм | шт. | 2
| Изоляция трубопровода Ду 325 мм. с использованием скорлупы | пог. м. | 6
| Скорлупа ППУ 325/60 мм | пог. м. | 6
| Изоляция трубопровода Ду 159 мм. с использованием скорлупы | пог. м. | 5
| Скорлупа ППУ 159/50 мм | пог. м. | 5
| Демонтаж плиты- крышки тепловой камеры (размер плиты 3м х 2 м.) | шт. | 2
| Гидроизоляция плиты-крышки | м² | 12
| Обратная засыпка грунта | м³ | 8
| Восстановление покрытий и оснований: брусчатка | м² | 16
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)